附  件

城关镇社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前县弘法寺 | 城关镇 | 心安 18854085000 | 1、念佛堂二楼北侧出口设置踏步；2、念佛堂和往生堂屋顶使用彩钢搭建；3、电器线路未穿管保护；4、灭火器配备不足。 |  |
| 2 | 台前清华小博士幼儿园 | 城关镇 | 王平 13839346939 | 1、外窗违规设置防盗窗；2、电器线路未穿管保护；3、二层厨房与楼梯间未作防火分隔；4、员工岗前未进行消防安全培训；5、宿舍楼内，走道放置电动车占用疏散通道；6、宿舍内违规使用电动车充电；7、教学楼二楼东侧安全出口门开启方向不对；8、三层只有一个楼梯； |  |
| 3 | 台前县新华街九号公馆 | 城关镇新华街 | 张红梅13949725812 | 1、厨房升降梯违规使用彩钢搭建；2、电器线路未穿管保护；3、员工岗前未进行消防安全培训；4、一至三层只有一部疏散楼梯；5、只有一个安全出口；6、屋顶使用彩钢搭建（200平方米）7、二层违规设置宿舍，且与楼梯间未作防火分隔；8、灭火器配备不足。 |  |
| 4 | 台前县家和量贩西环路店 | 城关镇西环路 | 李洁 13513947994 | 1、电器线路未穿管保护；2、二层堆积大量纸箱未清理；3、发电机电线被纸箱掩盖；4、只有一个安全出口； |  |
| 5 | 台前县春天服饰广场 | 城关镇人民路中段 | 李顺龙15936744195 | 1、配电房未设置应急照明灯；2、吊顶内电器线路未穿管保护；3、配电房未配二氧化碳灭火器。 |  |
| 6 | 台前县豫鲁宾馆 | 城关镇金水路 47号 | 赵忠文13461741389 | 1、楼顶厨房违规使用彩钢房搭建；2、疏散指示标志设置不符合标准；3、楼梯内未设置应急照明灯。 |  |
| 7 | 台前县银座服饰商场 | 城关镇金水路中段 | 魏义军13639683738 | 1、室内消火栓无水；2、部分室内消火栓生锈；3、电器线路未穿管保护；4、南侧出口被杂物堵塞。 |  |
| 8 | 台前县家和量贩商贸有限公司 | 城关镇金水路中段 | 张18739387809 | 1、员工岗前未进行消防安全培训；2、西侧违规使用彩钢搭建；3、西侧靠北堆放大量纸箱未清理。 |  |
| 9 | 台前县新世纪国际影城 | 城关镇金水路中段 | 童伟 15515481111 | 1、室内消火栓无压力；2、西侧安全出口锁闭；3、部分疏散指示标志未通电源；4、西侧通道未安装疏散指示标志；5、员工岗前未进行消防安全培训；6、未经消防安全检查擅自营业；7、部分电器线路未穿管保护；8、员工不熟悉固定消防设施。 |  |
| 10 | 台前情缘网吧 | 城关镇 | 季洪 18639385677 | 1、未设置消防巡查记录；2、消防安全检查证显示310平方米，未设置自动消防设施；3、疏散楼梯间间距不足5米，只有一部疏散楼梯。 |  |
| 11 | 台前迎宾馆 | 城关镇 | 刘志强15039330903 | 1、部分房间内务疏散指示图；2、床头无请勿吸烟标志；3、防火门无名牌标识；4、违规使用七层，擅自扩大使用面积；5、七层违规设置员工宿舍；6、七层违规使用彩钢搭建；7、使用七层面积超过3000平方米，未设置喷淋和自动报警系统。 |  |
| 12 | 台前第一幼儿园 | 城关镇 | 刘广军18603939978 | 1、外窗违规设置防盗窗；2、未设置灯光式疏散指示标志。 |  |
| 13 | 台前县金利源 酒店 | 城关镇金水路北段路西 | 闫光魁13673015288 | 1、临街二楼宴会大厅使用夹芯为易燃可燃材料的金属板做楼顶；2、二楼西侧走廊未配置疏散指示标志、应急照明灯；3、一楼餐厅未配置疏散指示标志、应急照明灯；4、后厨抽油烟机长时间未清理（室外部分）；5、一楼走廊安全出口处疏散门开启方向错误 |  |
| 14 | 台前县凤凰商城凯盛家纺门市部 | 城关镇凤凰商城内 | 孟月华13839267786 | 1、二楼、三楼仓库采用彩钢板房 |  |
| 15 | 台前城关镇 敬老院 | 城关镇尚庄村 | 郑振元18781362562 | 1、检查时敬老院无人值班。2、厨房内未配置灭火器 |  |
| 16 | 台前县家和量贩商贸有限公司新区分公司 | 城关镇金水路中段 | 赵明海13673939752 | 1、仓库与营业场所未用防火门进行防火分隔；2、电器线路未穿管保护；3、西侧靠南疏散通道被货物占用；4、灭火器已报废仍在使用；5、场所上半部分用彩钢搭建。 |  |
| 17 | 台前县丽都商务宾馆有限公司 | 城关镇金水路 | 赵鑫 13193595188 | 1、楼梯未设置封闭楼梯间；2、第五层未设置室内消火栓；3、楼顶违规使用彩钢搭建；（厨房和办公室）4、室内消火栓无水；5、内走道长度超过20米，未设置排烟设施；6、房间无疏散指示图和请勿吸烟标志；7、楼梯间堆放杂物；8、只有一步疏散楼梯；9、内走道形成袋型走道；10、电器线路未穿管保护；11、员工岗前未进行消防安全培训。 |  |
| 18 | 台前县康乐商贸有限公司 | 城关镇人民路中段 | 李芳华18238359895 | 1、二楼南侧出口与培训班未采用防火门分隔；2、未配置灯光式疏散指示标志。 |  |
| 19 | 台前县老石家 慧圆 | 台前县城关镇人民路东段 | 石伟 15939346306 | 1、总面积3400平方米未安装自动喷淋系统；2、未安装自动报警系统；3、楼梯间未设置封闭楼梯间；4、外窗违规设置防盗窗；5、楼梯间未设置疏散指示标志。 |  |
| 20 | 台前县中州 加油站 | 台前县城关镇人民路中段 | 石广居13525255235 | 1、油罐距离站房太近；2、加油机距离站房不足4米；3、立柱距加油岛边沿不足0.6米；4、未经消防验收擅自投入使用；5、加油站距东、西侧建筑过近；6、配电房未设置应急照明灯和二氧化碳灭火器 |  |
| 21 | 台前县梦园家俱城 | 台前县城关镇金水路 | 李承玉15639312678 | 1、灭火器全部报废；2、灭火器配备不足；3、未设置灯光式疏散指示标志；4、只有一个安全出口；5、内走道长度44米，未设置排烟设施 |  |
| 22 | 台前县东方家具 | 台前县金水路 | 赵明涛18739323333 | 1、二层面积超过1500平方米，总面积超过3000平方米，一至三层未安装自动喷淋；2、未安装自动报警系统；3、楼梯未安装封闭楼梯间；4、北侧楼梯堆放杂物；5、北侧楼梯锁闭安全出口；6、内走道超过20米，未设置排烟设施（57.1米）；7、室内消火栓压力过大，未装稳压设施；8、应急照明灯和疏散指示标志配备不足；9、四层违规使用彩钢搭建 |  |
| 23 | 台前县千佳电器分店 | 台前县城关镇金水路 | 徐德亮 | 1、电器线路未穿管保护；2、应急照明灯配备不足；3、1具灭火器报废，仍在使用 |  |
| 24 | 台前县康乐商贸有限公司大桥店 | 台前县城关镇金水路 | 方秋连13663933329 | 1、电器线路未穿管保护；2、应急照明灯和疏散指示标志配备数量不足；3、员工岗前未进行消防培训 |  |
| 25 | 台前县随缘网吧 | 台前县金水路 | 荣征15893241068 | 1、电器线路未穿管保护；2、疏散指示标志未通电源；锁闭北侧安全出口 |  |

孙口镇社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大汉火锅 | 金水路南段 | 15939386448 | 1、南安全出口未设置安全出口标识。2、二层为仓库三层为新华书店办公室，与大汉火锅未进行防火分隔。3、配电室与烧水间合用一个房间，未配置甲级防火门与其他场所部位进行防火分隔且顶棚使用夹芯为可燃易燃材料搭建。4、北安全出口处设置踏步。5、消火栓无水、水带损坏。6、未办理开业前消防安全检查合格证。7、安全出口设置电功推拉门。 |  |
| 2 | 台前县新区龙城皇冠商务酒店 | 新区转盘东500米 | 雷明15516100719 | 1、屋顶稳压泵故障。2、四层一闭门器损坏。3、未配置灯光式疏散指示标志。4、一层餐厅未设置乙级防火门与其他部位进行防火分隔。5、未设置排烟设施。6、一具灭火器损坏。 |  |
| 3 | 超人网吧 | 新区转盘西 | 刘15138506665 | 1、电器线路的敷设不符合规定。2、二楼三楼住人，楼梯间堆放杂物。3、应急灯配置不足。4、未办理开业前消防安全检查合格证。 |  |
| 4 | 孙口乡孙口加油站 | 凤台大道东段 | 杜增良18863133633 | 1、防护堤高度不足1米。2、罩棚下未配置应急照明灯。3、未配置灭火毯。4、加油机与加油岛未完全封堵。5、油罐与加油机、与道路之间防火间距不足。6、未能提供消防验收意见书。7、油罐区停放易燃易爆槽车。8、未配置消防沙。9、加油站南侧站房内使用液化气做饭，电器线路私拉乱接。10、未设置静电接地装置。 |  |
| 5 | 台前新区家和家美快捷酒店 | 新区经六路北段 | 梁丽焕15333933665 | 1、走道内未配置灯光式疏散指示标志。2、封闭楼梯间未设置乙级防火门。3、房间内无疏散指示图。4、未设置排烟设施。5、北安全出口通至大厅且设置踏步。 |  |
| 6 | 一脚定天下 | S101西段 | 张建宁13619861075 | 1、未办理开业前消防安全检查合格证。2、四层设置员工宿舍且未与其他场所进行防火分隔。3、只有一部疏散楼梯。4、未配置灯光式疏散指示标志。5、疏散走道内设置镜面材料。6、外窗设置防盗窗。 |  |
| 7 | 台前县光荣院 | 台前县孙口镇敬老院 | 刘善修15939376143 | 1、应急照明灯不工作。2、室外电线未穿管保护 |  |
| 8 | 台前向日葵艺术幼儿园 | 台前县孙口镇 | 徐芬13703473060 | 1、活动娱乐区域使用黑布做吊顶。2、东侧安全出口锁闭，且不能直通室外。3、厨房紧挨教室，且未做防火分隔。4、厨房使用液化气罐做饭。5、二层共有四个教室，只有一个门，四个教室相连。6、只有一部疏散楼梯。7、二层无疏散通道。8、一层疏散通道堆放杂物，床铺占用，影响逃生。9、二层未设置应急照明灯。10、疏散指示标志设置错误。11、一层应急照明灯未接电源 |  |
| 9 | 台前县新区实验幼儿园 | 台前县孙口镇 | 刘志丽18739335502 | 1、厨房紧挨教室，且使用液化气罐做饭。2、学前班应急照明灯未接电源。3、学前班空调机紧挨闸刀，闸刀未保护。4、厨房线路未穿管保护，且沾满油渍。5、室外电器线路未采取保护措施。6、教室使用防盗窗。 |  |
| 10 | 台前县眼科医院 | 台前县孙口镇 | 吕兰普13839291638 | 1、消火栓箱上锁，无法打开；2、电器线路未穿管保护；3、二层与三层楼梯之间存放一面镜子；4、应急照明灯数量不足； 5、灭火器放置不正确；6、一层与二层之间窗口未在三分之二处；7、未提供疏散演练记录； |  |
| 11 | 台前县新区红太阳超市 | 台前县孙口镇 | 岳元法13839328186 | 1、超市内部与其他楼梯相接处用玻璃作分隔；2、南侧楼梯与上层场所连通 |  |
| 12 | 台前县宜家快捷酒店有限公司 | 火车站南 | 吕盼盼 | 1、消防联动控制器未通电。2、室内消火栓压力不足。3、四层东头设置厨房，未设置乙级防火门与其他场所进行分隔。4、室外楼梯2米范围内开设窗户。5、四层安全出口处存放液化气罐、气灶做饭。 |  |
| 13 | 黑蜘蛛网吧 | 火车站站前广场路北 | 刘丽娟13839298388 | 1、南安全出口不足1.4米，设置卷帘门。 |  |
| 14 | 家和量贩孙口店 | 凤台大道孙口十字路口 | 刘梅2732678 | 1、顶棚使用夹芯为易燃可燃材料搭建（260㎡）。2、南安全出口堆放杂物，锁闭。3、电器线路的敷设不符合规定。 |  |
| 15 | 台前县容鑫商务宾馆 | 火车站南100米 | 王梦民2287777 | 1、屋顶发电机房使用夹芯为易燃可燃材料搭建。2、室内消火栓管道直径不足10公分，压力不足。3、西疏散楼梯未设置乙级防火门（采用普通门）。4、未办理开业前消防安全检查合格证。 |  |
| 16 | 濮阳威隆汽车服务有限公司台前分公司 | 台前县孙口镇 | 宋来柱13781315766 | 1、灭火器全部拉走更换；2、未配备应急照明灯、疏散指示标志；3、展厅使用彩钢 |  |
| 17 | 台前县阳光酒店有限公司 | 台前县孙口镇 | 史红辉13563546688 | 1、未设置封闭楼梯间；2、消火栓系统压力不达标，未配置水枪、水带；3、南侧室外楼梯宽度不足0.9米；4、未设置手动报警按钮；5、自动报警系统停用；6、未设置自动喷水灭火系统；7、吧台、休息室上方为彩钢搭建 |  |

打渔陈镇社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小博士幼儿园 | 台前县打渔陈镇集 | 高祥增15296946007 | 1、每个班级教室只有一个安全出口；2、院内西侧“小班”空调距离下方闸刀过近，且闸刀未保护；3、厨房使用液化气罐做饭；4、厨房内两个闸刀未保护；5、厨房油烟机距闸刀过近，且沾满油渍；6、无法提供灭火疏散预案及演练记录 |  |
| 2 | 台前县打渔陈镇党口村喜洋洋超市 | 台前县打渔陈镇集 | 党金红13043932968 | 1、店内未配置应急照明灯；2、未配置疏散指示标志；3、货架之间间距过窄，疏散通道宽度不足；4、电线私拉乱扯，且未穿管保护；5、二层存放鞭炮；6、东、西两侧疏散楼梯过道堆放货物；7、西侧安全出口锁闭、且宽度不足1.4米；8、所有电闸均未采取保护措施；9、二层使用防盗窗；10、一、二楼住人；11、未配置灭火器 |  |
| 3 | 东升量贩 | 台前县打渔陈镇集 | 刘守辉13461749508 | 1、超市内用明火做饭，南侧楼梯下方使用2个液化气罐做饭；2、未配置应急照明灯；3、未配置疏散指示标志；4、未配置灭火器；5、南侧、东侧疏散楼梯堆放杂物；6、二层存放约40箱白酒；7、二楼有1人住宿；8、南侧、北侧两个安全出口锁闭；9、一层使用防盗窗 |  |
| 4 | 未来之星幼儿园 | 台前县打渔陈镇集 | 李晓燕15936742267 | 1、一楼小班电闸未保护；2、使用防盗窗；3、使用液化气罐做饭；4、未配置疏散指示标志；5、未配置灭火器，应急照明灯；6、只有一部疏散楼梯 |  |
| 5 | 台前县喜洋洋超市有限公司打渔陈分公司 | 台前县打渔陈镇集 | 张华15936726129 | 1、东、西两侧疏散楼梯堆放杂物；2、二层使用液化气罐做饭；3、二层使用明火烧香；4、二层住人；5、疏散指示标志未保持完好有效；6、灭火器数量不足；7、应急照明灯配置不符合标准；8、南侧空调机与电闸距离过近，且电闸未保护； 9、员工不会操作灭火器 |  |
| 6 | 台前县打渔陈镇双语幼儿园 | 台前县打渔陈镇集 | 师慧云15539361906 | 1、厨房使用液化气罐做饭；2、厨房电线未穿管保护，且沾满油渍；3、院内杂物间使用聚苯夹芯泡沫彩钢搭建；4、无法提供演练记录；5、灭火器数量不足 |  |
| 7 | 党河口加油站 | 台前县打渔陈镇集 | 梁成斌13939310089 | 1、棚顶防爆灯线路未穿管；2、加油站储油区距东侧民房过近，距离为50公分；3、未配置4公斤2A级灭火器；4、未配置灭火毯；5、加油站搭建聚苯夹芯泡沫彩钢房，且里面住人、通电 |  |
| 8 | 打渔陈镇中心卫生院 | 台前县打渔陈镇 | 吕端浩15139308123 | - 只有一层，彩钢已拆除，病房楼未投入使用；2、未配置灭火器、应急照明灯；3、未配置疏散指示标志；4、西侧安全出口未安装防火门； 5、办公区域电线私拉乱扯 |  |
| 9 | 梁成斌加油站 | 台前县打渔陈镇 | 梁成斌13939310089 | - 只有一个加油机可用，且商务局贴过封条，老板私自使用；2、加油站内停放一辆报废油罐车和一辆损坏大众捷达；3、油罐区距离西侧居民楼不足25米；4、未配置灭火毯；5、加油机距离两个边沿不足60公分；6、储油区保护墙不足1.5米； 7、顶棚防爆灯线路未穿管保护 |  |
| 10 | 打渔陈镇敬老院 | 台前县打渔陈镇 | 赵秀青13525275812 | 1、院民室内电线未穿管保护； 2、北侧一屋内连接电线给电摩托车充电 |  |
| 11 | 汪田加油站 | 台前县打渔陈镇 | 田庆昌13619867807 | 1、加油站内一办公区域搭建聚苯夹芯泡沫彩钢顶；2、站内存放备用储油罐（20吨），露天存放，且无保护措施；3、站内西侧停放一辆油罐车；4、加油岛两边堆放杂物；5、一具灭火器无压力，一具灭火器已损坏；6、棚顶线路未穿管保护；7、加油机三个，并排放置，间距为2米；8、加油机距离边沿不足60公分 |  |
| 12 | 枣梨河中心幼儿园 | 台前县打渔陈镇 | 赵焕杰13721742097 | 1、大门使用推拉门；2、门卫室使用聚苯夹芯泡沫彩钢房搭建，屋内住人；3、厨房设在二楼，且用液化气罐做饭；4、教室外电线未穿管保护；5、大部分教室均锁闭一个安全出口；6、落地式消火栓箱全部安在1.8米高的墙上，不方便取出；7、东、西两侧室外楼梯均用铁皮搭建，且无楼梯台阶，上、下均为斜坡 |  |
| 13 | 永鑫加油站 | 台前县打渔陈镇 | 王广民13938306917 | 1、站内东侧堆放大量电动车、摩托车，占用疏散通道；2、三个加油机并排放置，间距不足2米；3、加油机距离边沿均不足60公分；4、配电室堆放杂物；5、发电机房线路乱扯，未穿管保护 |  |
| 14 | 台前县打渔陈镇台吴加油站 | 台前县打渔陈镇 | 张成乐18839399944 | 1、站内共有3个加油机，3个并排放置，加油机之间距离2米；2、加油站内停放四辆大货车，分别停放在加油站东、西、南侧，将加油站围住；3、油罐区旁停放一辆轿车4、未配置防静电设施；5、站内停放一辆报废油罐车，与油罐只一墙之隔；6、站内存放三具报废加油机；7、疏散通道均被封堵 8、未配置灭火毯 |  |
| 15 | 打渔陈镇中心幼儿园 | 台前县打渔陈镇 | 陈霞13525257055 | 1、只有一部疏散楼梯；2、厨房使用液化气罐做饭；3、教室使用防盗窗；4、其中一教室后门锁闭，当场改正；5、杂物间使用聚苯夹芯泡沫彩钢顶，检查时，正在拆除 |  |
| 16 | 联想网吧 | 台前县打渔陈镇 | 李林13461691129 | 1、二层五个闸刀未保护；2、电器线路私拉乱扯；3、通往二层的疏散楼梯宽度不足；4、一层疏散通道堆放杂物；5、后院厨房使用液化气罐做饭；6、网吧内两人吸烟；7、应急照明灯不工作；8、灭火器均存放在后院院内，且无一具可用 |  |

侯庙镇社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴达花圈厂 | 苗口东路南 | 武祥珍15139353186 | 1、两间厂房的顶部使用泡沫彩钢搭建；2、灭火器数量不足；3、电气线路（厂房内）未穿管保护；4、未安装疏散指示标志和应急灯 |  |
| 2 | 安顺绢花厂 | 苗口东路南 | 武祥立13938312078 | 1、样品房、生产加工车间顶部使用泡沫彩钢搭建；2、电气线路全部未穿管保护；3、灭火器数量不足；4、未安装疏散指示标志和应急灯 |  |
| 3 | 龙鑫花圈厂 | 苗口东路南 | 张凤秀18749911699 | 1、厂房顶部使用泡沫彩钢搭建；2、未安装疏散指示标志和应急灯；3、未配置灭火器；4、厂房东安全出口堵塞 |  |
| 4 | 台前县顺达家具实业有限公司 | 濮台路北 | 王长印15939325899 | 1、厂房内部分电气线路未穿管保护；2、库房内未配置灭火器；3、厂房和库房内为安装疏散指示标志和应急灯 |  |
| 5 | 台前县侯庙镇第二中学 | 侯庙镇 | 王庆年15839307797 | 1、原餐厅顶部使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房；2、教学楼应急照明灯数量不足；3、教学楼未安装疏散指示标志 |  |
| 6 | 台前县豫鲁服装有限公司 | 大杨村 | 冯勋明15039399393 | 1、服装加工车间使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房；2、车间内只有2具灭火器；3、未安装疏散指示标志和应急照明灯；4、车间内电气线路未穿管保护；5、办公区二层为泡沫彩钢；6、院内一层房东使用杂物间为泡沫彩钢 |  |
| 7 | 兄弟制衣 | 何庄村 | 王传霞 | 1、厂房内只有一具灭火器；2、厂房内无应急灯和疏散指示标志；3、厂房内电器线路未穿管保护；4、厂房内2个安全出口疏散门方向错误；5、厂房使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房搭建；6、锅炉房和办公室均未泡沫彩钢 |  |
| 8 | 群涛石化 | 十字路口东南角 | 王月杰13603436622 | 1、罩棚顶部照明灯电线未全部穿管；2、卸油口处无静电接地；3、汽油、柴油通气口从罩棚柱子内通向罩棚上方；4、埋地罐位于罩棚正下方 |  |
| 9 | 台前县侯庙镇中心幼儿园 | 侯庙镇 | 张春华15138535559 | 1、幼儿园二层只有一部疏散楼梯；2、二层北部使用泡沫彩钢搭建；3、未配置灭火器；4、未安装应急灯和疏散指示标志；5、彩钢房内电器线路未穿管保护；6、学生宿舍使用泡沫彩钢房搭建；7、烧水房使用泡沫彩钢搭建 |  |
| 10 | 台前县侯庙镇一中 | 侯庙镇 | 毛占武13781360760 | 1、学生公寓安装防盗窗；2、教学楼、学生公寓未安装疏散指示标志和应急灯；3、学生公寓每层中间设置防盗窗分隔为男生和女生宿舍 |  |
| 11 | 台前县银河网吧 | 候庙车站西侧路南 | 董玉东13839380958 | 1、电气线路未穿管保护；2、缺少疏散指示标志；3、部分灭火器过期未检测；4、未与隔壁场所和二楼住户进行防火分隔；5、只有一个安全出口 |  |
| 12 | 西部网吧 | 侯庙镇 | 季广智18238305393 | 1、一层西安全出口应急灯损坏，安全出口标志损坏；2、一层西侧南窗户外设置夹芯为易燃可燃材料的金属板房 |  |
| 13 | 侯庙镇中心卫生院 | 侯庙镇 | 崔思想13939331155 | 1、院内单间停车库使用泡沫彩钢搭建；2、门诊楼三楼设置员工宿舍；3、门诊楼未安装疏散指示标志和应急照明灯；4、灭火器数量不足；5、住院部疏散指示标志数量不足 |  |
| 14 | 台前县侯庙镇咏斐幼儿园 | 侯庙镇 | 陶伟13721758333 | 1、幼儿园教室设置防盗窗；2、二楼疏散指示标志未通电；3、二楼舞蹈室面积超50㎡，只有一个安全出口；4、未配置灭火器 |  |
| 15 | 台前县候庙镇敬老院 | 侯庙镇 | 杨存立13839287936 | 1、灭火器数量不足；2、室内部分电器线路未穿管保护 |  |
| 16 | 台前民康中医医院 | 侯庙镇 | 季广远13839381141 | 1、后院住院部安全出口设置推拉门；2、住院部未安装疏散指示标志；3、灭火器数量不足；4、住院部未安装应急照明灯 |  |
| 17 | 台前县极速网景网吧 | 侯庙镇 | 张子华13707675159 | 1、一层安全出口疏散门方向错误；2、部分电气线路未穿管保护 |  |
| 18 | 台前县侯庙镇大杨小金星幼儿园 | 侯庙镇大杨村 | 杨代星18135731555 | 1、一层西袋形走道距离为28.8米；2、场所内安全出口标志和应急灯数量不足；3、场所内教室和走廊窗户设置防盗窗 |  |
| 19 | 台前县中原网吧 | 侯庙镇大杨村西 | 杨兆峰18238377823 | 1、部分电气线路未穿管保护；2、一层东安全出口疏散门方向错误；3、二层东疏散通道货物占用；4、二层东楼梯间缺少应急灯和疏散指示标志；5、一层东缺少应急灯和疏散指示标志 |  |
| 20 | 台前县盛安制衣有限公司 | 侯庙镇徐沙沃 | 韩长义 | 1、一楼大门口顶棚采用夹芯为可燃易燃材料的金属板房；2、二楼只有一部疏散楼梯；3、场所内未安装疏散指示标志和应急灯；4、灭火器数量不足；5、一层只有一个安全出口；6、一层安全出口处使用推拉门；7、二层房间疏散门方向错误 |  |
| 21 | 台前县侯庙镇广勇洗化 | 侯庙镇 | 季兴孔18238333057 | 1、二层未配置灭火器和应急灯、疏散指示标志；2、二层住人（2人）；3、楼梯堆放杂物，占用疏散通道 |  |
| 22 | 台前县侯庙镇四通加油站 | 侯庙镇夹河村北 | 黄保银18439333859 | 1、罩棚下发安装普通照明灯，且线路未穿管；2、站房改变使用性质；3、发电机排气口未设置阻火器；4、站房外安装普通应急照明灯；5、站房内电器线路未穿管保护；6、院内汽油罐、柴油罐通气口高度小于4米、距边墙小于3米。 |  |
| 23 | 中国石油化工股份有限公司河南濮阳石油分公司台前国庄加油站 | 台前县侯庙镇国庄村东 | 张文随13781346678 | 1、站房改变使用性质；2、罩棚下发安装普通照明灯；3、三具灭火器过期未检测；4、站房内电器线路未穿管保护；5、未安装应急照明灯。 |  |
| 24 | 台前县侯庙镇武汉商贸城 | 侯庙镇 | 赵滕 18864448063 | 1、建筑共4层，一层商场只有一个安全出口；2、未安装疏散指示标志；3、一具灭火器压力不足 |  |
| 25 | 台前县侯庙镇家和量贩 | 侯庙镇 | 任金芝13793076001 | 1、超市后顶部采用夹芯为可燃易燃材料的金属板房；2、场所内未配置灭火器；3、无疏散指示标志；4、一层后门疏散通道占用；5、一层后门安全出口锁闭 |  |
| 26 | 台前县侯庙镇家和量贩东店 | 侯庙镇 | 王金鑫18739336363 | 1、场所共三个安全出口，其中锁闭两个；2、未配置灭火器；3、超市后顶部采用夹芯为可燃易燃材料的金属板房；4、未安装疏散指示标志和应急灯；5、超市内设置仓库且未与商场部分进行防火分割；6、未划分防火分区 |  |

后方乡社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前县后方乡鸿运酒家 | 台前县后方乡北张村 | 王道元13939384316 | 1、厨房操作间顶部使用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（60平方米）；2、员工操作灭火器不熟练。3、员工“一懂三会”不熟悉。 |  |
| 2 | 台前县后方乡玉国框业 | 台前县后方乡北张村 | 程冬银13629863419 | 1、灭火器配置数量不足；2、疏散通道堆放货物；3、灭火器操作不熟悉。 |  |
| 3 | 后方乡北张村东张素平螺丝加工厂 | 台前县后方乡北张村 | 张素平15516106389 | 1、宿舍顶部采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（50平方米）；2、未配置灭火器；3、员工对“一懂三会”不熟悉。 |  |
| 4 | 台前县豫东门业 | 台前县后方乡北张村 | 张兆龙13525286729 | 1、库房采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（500平方米）；2、未配置灭火器；3、库房内使用液化气灶做饭。 |  |
| 5 | 台前县后方乡佳佳门业 | 台前县后方乡北张村 | 王孟旭15239354768 | 1、办公室、宿舍顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（300平方米）；2、员工操作灭火器不熟练；3、员工对“一懂三会”不熟悉。 |  |
| 6 | 台前县后方乡张兆亮门窗厂 | 台前县后方乡北张村 | 张兆亮13839346787 | 1、库房使用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（30平方米）；2、员工操作灭火器不熟练。 |  |
| 7 | 台前县后方乡东方怡园饭店 | 台前县后方乡北张村 | 张相士15639329606 | 1、顶部采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（500平方米）；2、未配置灭火器、灯光式疏散指示标志、应急照明灯；3、员工对“一懂三会”不熟悉。 |  |
| 8 | 台前县后方乡崇元装饰 | 台前县后方乡北张村 | 王燕平15090219779 | 1、顶部采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（50平方米）；2、未配置灭火器。 |  |
| 9 | 台前县后方乡卫生院 | 台前县后方乡后方集 | 孟祥光13781364875 | 1、员工操作灭火器不熟练；2、员工“一懂三会”不熟悉；3、消防检查巡查记录不完善。 |  |
| 10 | 台前县后方乡亿美多超市 | 台前县后方乡后方集 | 13193599123 | 1、北部采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（70平方米）；2、员工对“一懂三会”不熟悉。 |  |
| 11 | 台前县后方乡敬老院 | 台前县后方乡西 | 王广远18238370620 | 1、无消防检查巡查记录；2、部分电气线路未穿管保护。3、员工“一懂三会”不熟悉。 |  |
| 12 | 台前县后方乡王楠工艺相框有限公司 | 台前县后方乡玉皇岭村 | 孙秋珍15139358589 | 1、库房车间采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（1000平方米）；2、员工操作灭火器不熟练；3、员工对“一懂三会”不熟悉；4、电气线路未穿管保护；5、未配置应急照明灯、安全疏散指示标志。 |  |
| 13 | 后方乡王楠框业 | 台前县后方乡玉皇岭村 | 孙长华15239350838 | 1、库房、车间顶部采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（500平方米）；2、员工操作灭火器不熟练；3、员工对“一懂三会”不熟悉。4、电气线路未穿管保护；5、车间未配置安全疏散指示标志、应急照明灯。 |  |
| 14 | 台前县后方乡鑫鑫框业 | 台前县后方乡前方村 | 方先豹13781464621 | 1、库房顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（200平方米）；2、未配置灭火器、应急照明灯、安全疏散指示标志；3、疏散通道堆放货物；4、电器线路未穿管保护。 |  |
| 15 | 台前县后方乡殷庄明达学校 | 台前县后方乡殷庄村 | 殷清明15039370913 | 1、教室顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（396平方米）；2、未配置灭火器、应急照明灯、灯光式安全疏散指示标志；3、员工“一懂三会”不熟悉。 |  |
| 16 | 台前县后方乡东方超市 | 台前县后方乡后张村 | 春改13683965662 | 1、使用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（200平方米）；2、未配置灭火器、安全疏散指示标志、应急照明灯。 |  |
| 17 | 台前县后方乡凤台装饰 | 台前县后方乡后张村 | 张现胜13525637502 | 1、采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（300平方米）；2、未配置灭火器、安全疏散指示标志、应急照明灯。 |  |
| 18 | 台前县后方乡凤台超市 | 台前县后方乡后张村 | 张树宪15138535507 | 1、采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（60平方米）；2、未配置灭火器、安全疏散指示标志、应急照明灯。 |  |
| 19 | 台前县后方乡千禧相框 | 台前县后方乡前方村 | 方业玉13721725830 | 1、顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（40平方米）；2、员工灭火器操作不熟练。3、电气线路未穿管保护 |  |
| 20 | 台前县后方乡熠霏框业 | 台前县后方乡前方村 | 方丽燕18790973808 | 1、顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（100平方米）；2、车间东使用液化气灶做饭； 3、电气线路未穿管保护；4、未配置灭火器、安全疏散指示标志、应急照明灯。 |  |
| 21 | 台前县濮润油脂厂 | 台前县后方乡前方村 | 方绍杰13938301508 | 1、库房北办公室采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（120平方米）；2、员工操作灭火器不熟练；3、灭火器配置数量不足；4、部分电气线路未穿管保护；5、未配置应急照明灯、安全疏散指示标志。 |  |
| 22 | 台前县后方乡永山石碳制品有限公司 | 台前县后方乡前方村 | 黄富18790986663 | 1、库房、车间顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（500平方米）；2、车间东南一间房内住人；3、车间内停放电动车堵塞疏散通道；4、部分电气线路未穿管保护；5、未配置灭火器、应急照明灯、灯光式安全疏散指示标志。 |  |
| 23 | 台前县后方乡华隆塑料制品有限公司 | 台前县后方乡前方村 | 方振军15083288798 | 1、厂房及办公室采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（800平方米）；2、灭火器配置数量不足；3、员工操作灭火器不熟练；4、电气线路未穿管保护、未使用电表箱盒；5、未车间内放置一床铺。 |  |
| 24 | 台前县后方乡亿鑫家俱城 | 台前县后方乡武口村南 | 马正贤13603433918 | 1、顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（1200平方米）；2、员工操作灭火器不熟练；3、部分电器线路未穿管保护。4、员工对“一懂三会”不熟悉；5、未配置应急照明灯、灯光式安全疏散指示标志； |  |
| 25 | 台前县后方乡金利来家俱广场 | 台前县后方乡刘口村东 | 张传刚13721732339 | 1、顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（600平方米）；2、员工操作灭火器不熟练；3、灭火器配置数量不足；4、电气线路未穿管保护；5、店内疏散通道堆放货物。 |  |
| 26 | 后方乡树林小锅炖 | 台前县后方乡西 | 郭广成13839331628 | 1、房间采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（600平方米）；2、灭火器配置数量不足；3、电气线路未穿管保护； |  |
| 27 | 濮阳市华强电机有限公司 | 台前县后方乡中孙村北 | 张廷刚15865768867 | 1、厂房采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（2000平方米）；2、员工操作灭火器不熟练3、灭火器配置数量不足4、电器线路未穿管保护。5、厂房西出口使用电动推拉门 |  |
| 28 | 台前县后方乡天和汽车配件有限公司 | 台前县后方乡中孙村北 | 孙德海13781338034 | 1、厂房及北侧办公室采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（1500平方米）；2、未配置灭火器、应急照明灯、灯光式安全疏散指示标志；3、员工“一懂三会”不熟悉。4、电气线路未穿管保护 |  |
| 29 | 台前县后方乡米轩汽车电器有限公司 | 台前县后方乡 | 孙刚聚13949719606 | 1、厂房及办公室采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（1500平方米）；2、南侧库房内有电动车充电； 3、部分电气线路未穿管保护；4、灭火器配置数量不足；5、员工对灭火器操作不熟练 |  |
| 30 | 台前县后方乡濮阳市泰源环保节能建材有限公司 | 台前县后方乡后东王坊村前 | 赵18338472567 | 1、顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（450平方米）；2、电气线路未穿管保护；3、未配置灭火器、应急照明灯、灯光式安全疏散指示标志；4、车间内放置1张床铺住人。 |  |
| 31 | 台前县后方乡福凯汽配有限公司 | 台前县后方乡东王坊村 | 张传军15090226622 | 1、厂房车间及办公室采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（1000平方米）；2、一具灭火器喷管折断； 3、未配置安全疏散指示标志、应急照明灯；4、员工对灭火器操作不熟练 |  |
| 32 | 后方乡台前县农丰农资有限公司 | 台前县后方乡后东王坊村 | 付爱菊13673026718 | 1、仓库及办公室顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（400平方米）；2、部分电气线路未穿管保护；3、未配置灭火器、应急照明灯、灯光式安全疏散指示标志； |  |
| 33 | 后方乡宏宇木业 | 台前县后方乡后东王坊村 | 马秀成13721719336 | 1、顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（500平方米）；2、未配置灭火器、安全疏散指示标志、应急照明灯；3、车间内设置一床铺住人 |  |
| 34 | 后方乡龙腾相框 | 台前县后方乡后东王坊村、王马路西 | 孙久国15039315188 | 1、顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（120平方米）；2、一具灭火器无压力； 3、灭火器配置数量不足；4、电气线路未穿管保护。 |  |
| 35 | 后方乡金盛家具广场 | 台前县后方乡后东王坊村、王马路西 | 黄昭虎13700802378 | 1、顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（1000平方米）；2、灭火器配置数量不足； 3、电气线路未穿管保护。 |  |
| 36 | 台前县后方乡诚信相框厂 | 台前县后方乡大寺郭村路西 | 刘喜平15839330786 | 1、顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（100平方米）；2、疏散通道堆放货物； 3、部分电气线路未穿管保护；4、员工对灭火器操作不熟练 |  |

夹河乡社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前县夹河乡漂亮宝贝孕婴生活馆 | 台前县夹河乡 | 徐伟伟15670142390 | 1.首层只有一个安全出口；2.场所内采用明火做饭；3.场所内住人。 |  |
| 2 | 台前县夹河乡林森木业 | 台前县夹河乡 | 汪之峰13503939935 | 1.厂区内未配置灭火器；2.厂区内未配置消防水源；3.电源开关处未设置防护箱；4.灌装车间设有一间办公室（10㎡）采用夹芯为易燃可燃开料的金属板房。 |  |
| 3 | 台前县家和量贩商贸有限公司丁桥分店 | 台前县夹河乡 | 张新建13525609967 | 1.西安全出口被货架堵塞；2.西安全出口处疏散指示标志错误。 |  |
| 4 | 台前县郑吴加油站 | 台前县夹河乡丁桥村南 | 王道海13949730063 | 1. 推车式灭火器设在油罐区防护堤内，使用不便；2.消防沙子容量不足2m³；3.油罐区静电接地装置未定期检测；4.罐区内停放一辆流动加油车。 |  |
| 5 | 台前县好万家购物广场 | 乡政府南 | 崔节浩 | 1.楼梯间为敞开楼梯间；2.部分安全疏散指示标志损坏；3.三楼仓库、住宿场所（400㎡）采用彩钢；4.灭火器设置点只有一具灭火器；5.西楼梯疏散通道被杂物堵塞，且营业期间锁闭；6.西楼梯首层未能直通室外；7.未经消防安全检查擅自营业。 |  |
| 6 | 夹河乡张书安家兴幼儿园 | 夹河乡 | 张振焕13673023969 | 1、大班教室面积56平方米，且仅有一个安全出口；2、东侧教室房间顶棚使用易燃可燃夹芯材料的金属板；3、灭火器数量配置不足，仅有一具；4、教室外窗设置防盗窗；5、电气线路敷设不符合规范。 |  |
| 7 | 夹河乡敬老院 | 夹河乡 | 林存玉15649747618 | 1、场所未设置应急照明灯；2、抽查一宿舍，使用电饭锅做饭；3、房间内使用移动插盘，且靠近可燃窗帘。 |  |
| 8 | 夹河乡旭恩家电丁桥店 | 夹河乡 | 王旭恩13849338796 | 1、场所未配置应急照明灯、疏散指示标识及安全出口标志；2、一层南侧安全出口北侧设置厨房，且与商场未做防火分隔；3、一层南侧设置“形象墙”，遮挡安全出口；4、一至三层设有直达货梯，未采取防火分隔；5、场所未设置室内消火栓系统；6、三层仅有一部疏散楼梯；7、货物占用一层疏散走道。 |  |
| 9 | 夹河乡宪青家电 | 夹河乡 | 林存源13461672098 | 1、展厅、居住建筑顶棚使用易燃可燃夹芯材料的金属板；2、场所未配置灭火器、应急照明灯、安全出口标志及疏散指示标识；3、电气线路敷设不符合规范；4、展厅未与居住建筑保持安全距离；5、展厅疏散走道上堆放货物。 |  |
| 10 | 夹河乡川味香饭店 | 夹河乡 | 姜士科13939329449 | 1、顶棚使用易燃可燃夹芯材料的金属板；2、部分隔间使用易燃可燃夹芯材料的金属板房；3、南侧袋型走道的疏散门至安全出口的距离为35米；4、未配置灭火器、应急照明灯及疏散指示标识；5、厨房未与大厅进行防火分隔。 |  |
| 11 | 台前县好万家购物广场张书安店 | 夹河乡 | 宋义忠13939342099 | 1、场所未设置安全出口标识；2、一层南侧安全出口设置形式不符合要求（穿过仓库）；3、顶棚使用易燃可燃夹芯材料的金属板；4、仓库未与商场采取防火分隔。 |  |
| 12 | 台前县龙星木业有限公司 | 夹河乡 | 王广同13949720618 | 1、未设置室内消火栓系统；2、车间、仓库未设置安全出口标志、疏散指示标识；3、车间与仓库防火间距不足；4、电气线路敷设不符合规范。 |  |
| 13 | 台前县锦鹏机械制造公司 | 夹河乡 | 王大鹏15893271777 | 1、办公楼二层留员住宿，且其顶棚使用易燃可燃夹芯材料的金属板；2、车间内无安全出口标志、应急照明灯；3、车间电气线路敷设不符合规范。 |  |

马楼镇社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马楼镇华庭商务宾馆 | 台前县马楼镇派出所对面 | 李峰13525603777 | 1、南侧楼梯间一楼未设置防火门；2、北侧楼梯间未形成封闭楼梯间；3、一楼西侧屋顶设置夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢房；4、局部未设置自动喷水灭火系统；5、疏散指示标志数量不足；6、客房内未设置禁烟标识；7、自动报警系统停用 |  |
| 2 | 马楼乡新天地幼儿园 | 台前县马楼乡 | 王丽敏13721798968 | 1、居住场所与教学场所设置在同一建筑内，且无防火分隔；2、一楼西侧教室电线线路沿可燃吊顶敷设；3、厨房使用液化气；4、幼师部分不会使用灭火器 |  |
| 3 | 马楼镇蓝天幼儿园 | 台前县马楼乡 | 袁明刚13903936392 | 1、厨房使用彩钢房；2、厨房使用液化气；3、厨房与教室未做防火分隔；4、教室使用彩钢板做分隔 |  |
| 4 | 马楼镇敬老院 | 台前县马楼乡 | 孟庆田15138514399 | 老人宿舍内存在私拉电线现象 |  |
| 5 | 马楼镇育新幼儿园 | 台前县马楼乡 | 武继平15539346718 | 1、教室外窗设置防盗窗；2、西侧教室（二层）设置一部疏散楼梯 |  |
| 6 | 马楼镇中心卫生院 | 台前县马楼乡 | 杨建训13781363832 | 1、住宅部（二层）设置供氧室于楼梯间内；2、住院部楼梯间一层未设置防火门；3、住院部一楼西安全出口锁闭；4、门诊楼灭火器数量不足，且不利于取用；5、门诊楼部分办公室设置防盗窗；6、门诊楼内未设置疏散指示标识、应急照明灯 |  |

清水河乡社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前县清水河卫生院 | 台前县清水河赵庄村 | 方务臣13781312369 | 1.楼梯向内未设置应急照明灯；2.未设置灯光疏散指示标志；3.医院职工不会使用灭火器 |  |
| 2 | 台前县依璐服饰有限公司 | 台前县清水河工业园区 | 王兴利18339308099 | 1.厂房顶棚使夹芯为易燃可燃材料的金属板房（2100㎡）；2.厂房内缺少灯光疏散指示标志、应急照明灯； 3.无疏散安全制度、应急疏散预案、防火检查巡查记录、培训记录；4.员工不会使用灭火器；5未设置自动喷水系统、自动报警系统。 |  |
| 3 | 濮阳市金水河面业有限公司 | 台前县清水河工业园区 | 李现13323933079 | 1.车间围墙使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房（2200㎡）；2.仓库、包装间使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房（1000㎡）；3.办公室顶棚使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房（450㎡）；4.车间、仓库、包装间未设置灯光疏散指示标志、应急照明灯；5.灭火器配备不足；6.无消防安全制度、疏散应急预案、防火检查巡查记录、培训记录 |  |
| 4 | 绿城超市 | 清水河乡 | 乔明汉13513900366 | 1.未设置灯光疏散指示标志、应急照明灯；2.楼梯间设置厨房；3.未配备灭火器 |  |
| 5 | 台前县图腾网吧 | 清水河乡北街十字路口北 | 孟宪凤13663931208 | 1.西侧疏散门疏散指示标志未能保护完好有效；2.员工不会使用灭火器 |  |
| 6 | 台前县清水河乡敬老院 | 清水河乡太平村西头 | 付学田13525255098 | 1.无应急疏散预案、培训记录、防火检查巡查记录 |  |
| 7 | 英才幼儿园 | 台前县清水河乡南葛村 | 满芳芳15139339345 | 1.办公室、厨房使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房作为隔断（约60㎡）；2、教室吊顶使用易燃材料装修；3、教职工不会使用灭火器；4、教室只有一个安全出口 |  |
| 8 | 清水河乡一中 | 台前县清水河乡东街 | 蒋广忠13525647158 | 1.餐厅、宿舍未设置灯光疏散指示标志； 2、宿舍外窗设置防盗窗 |  |
| 9 | 银河加油站 | 台前县清水河乡西街 | 王巧银15936776011 | 1.无消防安全制度、防火检查巡查记录、培训记录；2、员工不会使用灭火器；3、两具灭火器已超使用年限 |  |
| 10 | 台前县清水河乡供销社加油门市部 | 台前县清水河乡西街 | 王巧银15936776011 | 1.无消防安全制度、防火检查巡查记录、培训记录；2、员工不会使用灭火器； |  |
| 11 | 百祥汽车电器有限公司 | 台前县清水河乡产业园区 | 张祥雨15893200288 | 1.生产车间、半成品仓库、成品仓库使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房搭建（约2100㎡）；2、生产车间、半成品仓库、成品仓库未配置灯光疏散指示标志；3、灭火器配备不足；4、无消防安全制度、防火检查巡查记录、培训记录、应急疏散预案。 |  |
| 12 | 龙腾家具城 | 台前县清水河乡产业园区 | 杨月英15939370996 | 1、家具城使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房搭建（约2000㎡）；2、员工对灭火器操作不熟练；3、三具灭火器无压力；4、家具城安全出口不足 |  |
| 13 | 荣慧乔家饭店 | 台前县清水河乡宋庄村 | 乔明亚15138533786 | 1、使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房作为包间、婚宴厅、宿舍（700㎡）；2、未设置灯光疏散指示标志，应急照明灯；3、灭火器配备不足；4、员工不会使用灭火器；5、南侧安全出口门开启方向不正确。 |  |
| 14 | 台前县舞琳服饰鞋业有限公司 | 台前县清水河乡工业园区 | 吴玉磊18939570710 | 1.厂房使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房作为隔断（约600㎡）；2、宿舍顶棚使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房作为隔断（约160㎡）；3、厂房内未设置灯光疏散指示标志；4、员工不会使用灭火器；5、厂房只有一个安全出口 |  |
| 15 | 台前县清水河乡恒泰木业 | 台前县清水河乡工业园区 | 乔德东13223986000 | 1.灭火器配备不足；2、员工不会使用灭火器；3、厂房使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房作为隔断（约300㎡）；4、未设置灯光疏散指示标志，应急照明灯。 |  |
| 16 | 濮阳市荣盛达有限公司 | 台前县清水河乡工业园区 | 曹景峰15936720999 | 1.未设置灯光疏散指示标志； 2、宿舍、办公室、厨房使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房作为隔断（约500㎡）； |  |

吴坝镇社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前县吴坝镇世纪新幼儿园 | 台前县吴坝镇 | 王艳15515480800 | 1.该单位厨房使用液化气；2.该场所只有西侧一个安全出口；3.该场所只有一部疏散楼梯；4.教室设置防盗窗；5.灭火器数量配置不足；6.二楼形成袋形走道，且最远疏散门至安全出口的距离超过规范要求；7.未配置应急照明灯。 |  |
| 2 | 台前县人民医院吴坝分院 | 台前县吴坝镇 | 刘同敏13939331063 | 1. 顶部采用夹芯为可燃易燃材料的金属板房；2.三楼应急照明灯损坏；3.职工宿舍楼道堆放杂物，占用疏散通道；4.病房楼楼梯间未设置封闭楼梯间；5.手术室未装防火门；6.灭火器数量配置不足；7.南侧防疫楼只有一部疏散楼梯。 |  |
| 3 | 台前县吴坝镇中学 | 吴坝镇晋城村 | 陆相玉13839287506 | 1.教室设置防盗窗；2.教学楼灭火器数量配置不足；3.宿舍楼中部用钢板隔开，堵塞疏散通道；4.食堂大厅与后厨未进行防火分隔；5.宿舍楼灭火器数量配置不足。 |  |
| 4 | 台前县吴坝敬老院 | 台前县吴坝镇吴坝村 | 周长恩15083274299 | 1.东北侧电机电闸老化，未换空气开关；2.北侧灭火器有一具压力不足；3.东南侧锅炉电闸老化，线路为进行穿管保护。 |  |
| 5 | 台前县吴坝镇志强加油站 | 吴坝镇翁庄村南 | 崔思瑞18839349999 | 1.罩棚下电气线路未穿管保护；2.罩棚下过电力线；3.消防沙池停用；4.值班室电气线路未穿管；5.配电室堆放杂物；6.发电机排烟口未设置阻火器；7.明火散发点距离加油机不足25米。 |  |
| 6 | 台前县吴坝镇海源乙炔厂 | 吴坝镇郑三里村 | 吴则良13525290267 | 1.乙炔气瓶露天堆放；2.未设置可燃气体报警装置；3.未设置室内消火栓；4.电气线路未穿管保护；5.仓库未使用防爆灯；6.生产车间采用夹芯为可燃易燃材料的金属板房；7.灭火器超期未检修；8.可燃材料堆场与原料罐防火间距不足。 |  |
| 7 | 台前县吴坝镇李加道加油站 | 吴坝镇西桥村 | 李加道13513910788 | 1.站房内采用夹芯为可燃易燃材料的金属板房；2.电气线路未穿管保护；3.站房改变使用性质；4.发电机排气口未设置阻火器；5.配电室未设置挡鼠板；6.加油站未设置加油油气回收装置；7.加油站未设置卸油油气回收装置；8.消防沙池未配置消防铲。 |  |
| 8 | 台前县吴坝镇丽源服装厂 | 吴坝镇晋城村 | 侯现柱15239978175 | 1. 生产车间采用夹芯为可燃易燃材料的金属板房；2.生产车间未设置室内消火栓；3.未配置灭火器；4.生产区域与办公区域未进行防火分隔；5.车间安全出口使用卷帘门和推拉门；6.车间内电气线路未穿管保护。 |  |

教育行业系统社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前县第一初级中学 | 建新街087号 | 李玉山 | 1、宿舍楼走道中部设置隔断（男女宿舍隔断）；2、教学楼、宿舍楼未设置疏散指示标识、安全出口标志。 |  |
| 2 | 台前县励志中学 | 台前县建新街东段 | 刘秀珍13839329459 | 1、教学楼安全出口处设置卷帘门；2、女生宿舍楼缺少疏散楼梯；3、女生宿舍楼部分水带损坏；4、女生宿舍楼疏散指示标识设置不符合规定；5、女生宿舍楼安全出口标志配备不足；6、女生宿舍楼灭火器配备级别低。 |  |
| 3 | 台前县思源实验学校 | 新区纬六路北 | 徐法强13839298291 | 1、屋顶水箱处稳压泵未接电源，室内消火栓无水；2、男生宿舍楼部分疏散指示标识损坏；3、男生宿舍楼安全出口处缺少疏散指示标识；4、未设置消防水池（在设计）。 |  |
| 4 | 台前县新区实验学校 | 新区纬二路中段路南 | 刘广乾2238189 | 1、小学男生宿舍楼缺少安全出口标志、疏散指示标识、应急照明灯；2、小学男生宿舍楼南侧搭建简易夹芯材料易燃、可燃的金属板房；3、小学男生宿舍楼二、三层疏散走道上设置宿舍；4、小学男生宿舍楼未设置封闭楼梯间；5、综合楼于2015年9月投入使用，各项系统未调试，且未经消防验收。 |  |
| 5 | 台前县艺园中心幼儿园 | 建新街东段路南 | 贾荷荣15936773666 | 1、二层疏散标识损坏；2、学生教室60平方米，只有一个安全出口；3、室内消火栓无水；4、一层楼梯口设置储物间。 |  |
| 6 | 台前第一幼儿园 | 台前县城关镇 | 刘广军18603939978 | 1、外窗违规设置防盗窗；2、未设置灯光式疏散指示标志。 |  |
| 7 | 台前清华校小博士幼儿园 | 台前县城关镇 | 王平13839346939 | 1、外窗违规设置防盗窗；2、电器线路未穿管保护；3、二层厨房与楼梯间未作防火分隔；4、员工岗前未进行消防安全培训；5、宿舍楼内，走道放置电动车占用疏散通道；6、宿舍内违规使用电动车充电；7、教学楼二楼东侧安全出口门开启方向不对；8、三层只有一个楼梯； |  |
| 8 | 童馨幼儿园 | S101与经六路交叉口 | 何厚娟13503939585 | 1、四层设置床铺且只有一部疏散楼梯，未配置灭火器、疏散指示标志。2、二、三层室外楼梯与窗户之间设置1米的隔墙。3、二层设置厨房，未与其他部位进行防火分隔。4、二层一个教室面积大于50㎡，只有一个安全出口。5、外窗设置防盗窗。6、灭火器配置不足。 |  |
| 9 | 台前县侯庙镇第二中学 | 侯庙镇 | 王庆年15839307797 | 1、原餐厅顶部使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房；2、教学楼应急照明灯数量不足；3、教学楼未安装疏散指示标志 |  |
| 10 | 台前县侯庙镇一中 | 侯庙镇 | 毛占武13781360760 | 1、学生公寓安装防盗窗；2教学楼、学生公寓未安装疏散指示标志和应急灯；3、学生公寓每层中间设置防盗窗分隔为男生和女生宿舍 |  |
| 11 | 台前县侯庙镇中心幼儿园 | 侯庙镇 | 张春华15138535559 | 1、幼儿园二层只有一部疏散楼梯；2、二层北部使用泡沫彩钢搭建；3未配置灭火器；4、未安装应急灯和疏散指示标志；5、彩钢房内电器线路未穿管保护；6、学生宿舍使用泡沫彩钢房搭建；7、烧水房使用泡沫彩钢搭建 |  |
| 12 | 台前县侯庙镇咏斐幼儿园 | 侯庙镇 | 陶伟13721758333 | 1、幼儿园教室设置防盗窗；2、二楼疏散指示标志未通电；3、二楼舞蹈室面积超50㎡，只有一个安全出口4、未配置灭火器 |  |
| 13 | 台前县侯庙镇大杨小金星幼儿园 | 侯庙镇大杨村 | 杨代星18135731555 | 1、一层西袋形走道距离为28.8米；2、场所内安全出口标志和应急灯数量不足；3、场所内教室和走廊窗户设置防盗窗 |  |
| 14 | 小博士幼儿园 | 台前县打渔陈镇集 | 高祥增15296946007 | 1、每个班级教室只有一个安全出口；2、院内西侧“小班”空调距离下方闸刀过近，且闸刀未保护；3、厨房使用液化气罐做饭；4、厨房内两个闸刀未保护；5、厨房油烟机距闸刀过近，且沾满油渍；6、无法提供灭火疏散预案及演练记录 |  |
| 15 | 未来之星幼儿园 | 台前县打渔陈镇集 | 李晓燕15936742267 | 1、一楼小班电闸未保护；2、使用防盗窗；3、使用液化气罐做饭；4、未配置疏散指示标志；5、未配置灭火器，应急照明灯；6、只有一部疏散楼梯 |  |
| 16 | 台前县打渔陈镇双语幼儿园 | 台前县打渔陈镇集 | 师慧云15539361906 | 1、厨房使用液化气罐做饭；2、厨房电线未穿管保护，且沾满油渍；3、院内杂物间使用聚苯夹芯泡沫彩钢搭建；4、无法提供演练记录；5、灭火器数量不足 |  |
| 17 | 打渔陈镇中心幼儿园 | 台前县打渔陈镇 | 陈霞13525257055 | 1、只有一部疏散楼梯；2、厨房使用液化气罐做饭；3、教室使用防盗窗；4、其中一教室后门锁闭，当场改正；5、杂物间使用聚苯夹芯泡沫彩钢顶，检查时，正在拆除 |  |
| 18 | 枣梨河中心幼儿园 | 台前县打渔陈镇 | 赵焕杰13721742097 | 1、大门使用推拉门；2、门卫室使用聚苯夹芯泡沫彩钢房搭建，屋内住人；3、厨房设在二楼，且用液化气罐做饭；4、教室外电线未穿管保护；5、大部分教室均锁闭一个安全出口；6、落地式消火栓箱全部安在1.8米高的墙上，不方便取出；7、东、西两侧室外楼梯均用铁皮搭建，且无楼梯台阶，上、下均为斜坡 |  |
| 19 | 夹河乡张书安家兴幼儿园 | 夹河乡 | 张振焕13673023969 | 1、大班教室面积56平方米，且仅有一个安全出口；2、东侧教室房间顶棚使用易燃可燃夹芯材料的金属板；3、灭火器数量配置不足，仅有一具；4、教室外窗设置防盗窗；5、电气线路敷设不符合规范。 |  |
| 20 | 马楼乡新天地幼儿园 | 台前县马楼乡 | 王丽敏13721798968 | 1、居住场所与教学场所设置在同一建筑内，且无防火分隔；2、一楼西侧教室电线线路沿可燃吊顶敷设；3、厨房使用液化气；4、幼师部分不会使用灭火器 |  |
| 21 | 马楼镇蓝天幼儿园 | 台前县马楼乡 | 袁明刚13903936392 | 1、厨房使用彩钢房；2、厨房使用液化气；3、厨房与教室未做防火分隔； 4、教室使用彩钢板做分隔 |  |
| 22 | 马楼镇育新幼儿园 | 台前县马楼乡 | 武继平15539346718 | 1、教室外窗设置防盗窗；2、西侧教室（二层）设置一部疏散楼梯 |  |
| 23 | 清水河乡一中 | 台前县清水河乡东街 | 蒋广忠13525647158 | 1、餐厅、宿舍未设置灯光疏散指示标志； 2、宿舍外窗设置防盗窗 |  |
| 24 | 英才幼儿园 | 台前县清水河乡南葛村 | 满芳芳15139339345 | 1、办公室、厨房使用夹芯为易燃可燃材料的金属板房作为隔断（约60㎡）；2、教室吊顶使用易燃材料装修；3、教职工不会使用灭火器；4、教室只有一个安全出口 |  |
| 25 | 台前县吴坝镇中学 | 吴坝镇晋城村 | 陆相玉13839287506 | 1、教室设置防盗窗；2、教学楼灭火器数量配置不足；3、宿舍楼中部用钢板隔开，堵塞疏散通道；4、食堂大厅与后厨未进行防火分隔；5、宿舍楼灭火器数量配置不足。 |  |
| 26 | 台前县吴坝镇世纪新幼儿园 | 台前县吴坝镇 | 王艳15515480800 | 1、该单位厨房使用液化气；2、该场所只有西侧一个安全出口；3、该场所只有一部疏散楼梯；4、教室设置防盗窗；5、灭火器数量配置不足；6、二楼形成袋形走道，且最远疏散门至安全出口的距离超过规范要求；7、未配置应急照明灯。 |  |
| 27 | 台前县后方乡殷庄明达学校 | 台前县后方乡殷庄村 | 殷清明15039370913 | 1、教室顶棚采用夹芯为易燃可燃材料金属板搭建（396平方米）；2、未配置灭火器、应急照明灯、灯光式安全疏散指示标志；3、员工“一懂三会”不熟悉。 |  |
| 28 | 台前向日葵艺术幼儿园 | 台前县孙口镇 | 徐芬13703473060 | 1、活动娱乐区域使用黑布做吊顶。2、东侧安全出口锁闭，且不能直通室外。3、厨房紧挨教室，且未做防火分隔。4、厨房使用液化气罐做饭。5、二层共有四个教室，只有一个门，四个教室相连。6、只有一部疏散楼梯。7、二层无疏散通道。8、一层疏散通道堆放杂物，床铺占用，影响逃生。9、二层未设置应急照明灯。10、疏散指示标志设置错误。11、一层应急照明灯未接电源 |  |
| 29 | 台前县新区实验幼儿园 | 台前县孙口镇 | 刘志丽18739335502 | 1、厨房紧挨教室，且使用液化气罐做饭。2、学前班应急照明灯未接电源。3、学前班空调机紧挨闸刀，闸刀未保护。4、厨房线路未穿管保护，且沾满油渍。5、室外电器线路未采取保护措施。6、教室使用防盗窗。 |  |
| 30 | 台前县关爱幼儿园 | 台前县孙口镇 | 张敏18939367013 | 1、防火门未安装顺序器（一楼东侧）；2、二层西侧袋形走道为46米；3、三层有一间教室；4、西侧室外消火栓被滑梯遮挡，不方便使用；5、未设置喷淋系统；6、消防控制室机器断电，感烟系统无法测试；7、消防控制室无人值班； |  |

民政行业系统社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前城关镇敬老院 | 台前县城关镇尚庄村 | 郑振元18781362562 | 1、检查时敬老院无人值班；2、厨房内未配置灭火器 |  |
| 2 | 台前县吴坝敬老院 | 台前县吴坝镇吴坝村 | 周长恩15083274299 | 1、东北侧电机电闸老化，未换空气开关；2、北侧灭火器有一具压力不足；3、东南侧锅炉电闸老化，线路为进行穿管保护。 |  |
| 3 | 打渔陈镇敬老院 | 台前县打渔陈镇 | 赵秀青13525275812 | 1、院民室内电线未穿管保护； 2、北侧一屋内连接电线给电摩托车充电 |  |
| 4 | 台前县清水河乡敬老院 | 清水河乡太平村西头 | 付学田13525255098 | 无应急疏散预案、培训记录、防火检查巡查记录 |  |
| 5 | 台前县候庙镇敬老院 | 侯庙镇 | 杨存立13839287936 | 1、灭火器数量不足；2、室内部分电器线路未穿管保护 |  |
| 6 | 马楼镇敬老院 | 台前县马楼镇 | 孟庆田15138514399 | 老人宿舍内存在私拉电线现象 |  |
| 7 | 台前县光荣院 | 台前县孙口镇敬老院 | 刘善修15939376143 | 1、应急照明灯不工作。2、室外电线未穿管保护 |  |
| 8 | 夹河乡敬老院 | 夹河乡 | 林存玉15649747618 | 1、场所未设置应急照明灯；2、抽查一宿舍，使用电饭锅做饭；3、房间内使用移动插盘，且靠近可燃窗帘。 |  |
| 9 | 台前县后方乡敬老院 | 台前县后方乡西 | 王广远18238370620 | 1、无消防检查巡查记录；2、部分电气线路未穿管保护。3、员工“一懂三会”不熟悉。 |  |

商务行业系统社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前县刘奎斋加油站 | 刘奎斋村后 | 刘风霞18236057209 | 1、未配置灭火毯。2、罩棚下未配置应急照明灯。3、发电机房与配电室合用一个房间，电器线路未穿管保护。4、发电机排烟筒未安装阻火器。6、发电机房未配置灭火器、应急照明灯。 |  |
| 2 | 台前县源丰燃气有限公司 | 白蜡仝村 | 沈传淇13839309706 | 1、无消防验收意见书。2罩棚下电器线路未穿管保护。3、灭火毯配置不足。4、未配置应急照明灯。5、可燃气体报警装置未通电，线路未穿管保护。 |  |
| 3 | 孙口乡孙口加油站 | 凤台大道东段 | 杜增良18863133633 | 1、防护堤高度不足1米。2、罩棚下未配置应急照明灯。3、未配置灭火毯。4、加油机与加油岛未完全封堵。5、油罐与加油机、与道路之间防火间距不足。6、未能提供消防验收意见书。7、油罐区停放易燃易爆槽车。8、未配置消防沙。9、加油站南侧站房内使用液化气做饭，电器线路私拉乱接。10、未设置静电接地装置。 |  |
| 4 | 台前县万通汽车加气有限公司 | 台前县城关镇高长村南 | 吕其广13700808108 | 1、该加气站未经消防验收擅自投入使用；2、消防沙池旁未配置消防锹；3、储气瓶与北侧仓库（邮政物流仓库）防火间距不足 |  |
| 5 | 台前县侯庙镇西加油站 | 侯庙镇郭芦村东 | 王广川13603433677 | 1、卸油口静电接地故障；2、稳压泵电接点压力表未调试上、下限；3、无检查记录和巡查记录；4、一层站房东北方向设置有泡沫彩钢 |  |
| 6 | 黄海燃气 | 濮台路南 | 许延随13849318999 | 1、办公室顶部使用泡沫彩钢搭建；2、室外消火栓未配置水枪和水带；3、室外消火栓无法打开；4、水泵房和柴油发电机房未做防火分隔；5、水泵房和柴油发电机房顶部使用泡沫彩钢搭建；6、罐区水封内无水且防护堤内设有通向外部的洞口；7、喷淋泵只能现场启动 |  |
| 7 | 群涛石化 | 十字路口东南角 | 王月杰13603436622 | 1、罩棚顶部照明灯电线未全部穿管；2、卸油口处无静电接地；3、汽油、柴油通气口从罩棚柱子内通向罩棚上方；4、埋地罐位于罩棚正下方 |  |
| 8 | 党河口加油站 | 台前县打渔陈镇集 | 梁成斌13939310089 | 1、棚顶防爆灯线路未穿管；2、加油站储油区距东侧民房过近，距离为50公分；3、未配置4公斤2A级灭火器；4、未配置灭火毯；5、加油站搭建聚苯夹芯泡沫彩钢房，且里面住人、通电 |  |
| 9 | 梁成斌加油站 | 台前县打渔陈镇 | 梁成斌13939310089 | 1、只有一个加油机可用，且商务局贴过封条，老板私自使用；2、加油站内停放一辆报废油罐车和一辆损坏大众捷达；3、油罐区距离西侧居民楼不足25米；4、未配置灭火毯；5、加油机距离两个边沿不足60公分；6、储油区保护墙不足1.5米；7、顶棚防爆灯线路未穿管保护 |  |
| 10 | 汪田加油站 | 台前县打渔陈镇 | 田庆昌13619867807 | 1、加油站内一办公区域搭建聚苯夹芯泡沫彩钢顶；2、站内存放备用储油罐（20吨），露天存放，且无保护措施；3、站内西侧停放一辆油罐车；4、加油岛两边堆放杂物；5、一具灭火器无压力，一具灭火器已损坏；6、棚顶线路未穿管保护；7、加油机三个，并排放置，间距为2米；8、加油机距离边沿不足60公分 |  |
| 11 | 永鑫加油站 | 台前县打渔陈镇 | 王广民13938306917 | 1、站内东侧堆放大量电动车、摩托车，占用疏散通道；2、三个加油机并排放置，间距不足2米；3、加油机距离边沿均不足60公分；4、配电室堆放杂物；5、发电机房线路乱扯，未穿管保护 |  |
| 12 | 台前县打渔陈镇台吴加油站 | 台前县打渔陈镇 | 张成乐18839399944 | 1、站内共有3个加油机，3个并排放置，加油机之间距离2米；2、加油站内停放四辆大货车，分别停放在加油站东、西、南侧，将加油站围住；3、油罐区旁停放一辆轿车；4、未配置防静电设施；5、站内停放一辆报废油罐；车，与油罐只一墙之隔；6、站内存放三具报废加油机；7、疏散通道均被封堵；8、未配置灭火毯 |  |
| 13 | 银河加油站 | 台前县清水河乡西街 | 王巧银15936776011 | 1、无消防安全制度、防火检查巡查记录、培训记录；2、员工不会使用灭火器；3、两具灭火器已超使用年限 |  |
| 14 | 台前县侯庙镇四通加油站 | 侯庙镇夹河村北 | 黄保银18439333859 | 1、罩棚下方安装普通照明灯，且线路未穿管；2、站房改变使用性质；3、发电机排气口未设置阻火器；4、站房外安装普通应急照明灯；5、站房内电器线路未穿管保护；6、院内汽油罐、柴油罐通气口高度小于4米、距边墙小于3米。 |  |
| 15 | 中国石油化工股份有限公司河南濮阳石油分公司台前国庄加油站 | 台前县侯庙镇国庄村东 | 张文随13781346678 | 1、站房改变使用性质；2、罩棚下方安装普通照明灯；3、3具灭火器均过期未检测；4、站房内电器线路未穿管保护；5、未安装应急照明灯。 |  |
| 16 | 台前县吴坝镇志强加油站 | 吴坝镇翁庄村南 | 崔思瑞18839349999 | 1、罩棚下电气线路未穿管保护；2、罩棚下过电力线；3、消防沙池停用；4、值班室电气线路未穿管；5、配电室堆放杂物；6、发电机排烟口未设置阻火器；7、明火散发点距离加油机不足25米。 |  |
| 17 | 台前县吴坝镇李加道加油站 | 吴坝镇西桥村 | 李加道13513910788 | 1、站房内采用夹芯为可燃易燃材料的金属板房；2、电气线路未穿管保护；3、站房改变使用性质；4、发电机排气口未设置阻火器；5、配电室未设置挡鼠板；6、加油站未设置加油油气回收装置；7、加油站未设置卸油油气回收装置；8、消防沙池未配置消防铲。 |  |
| 18 | 台前县郑吴加油站 | 台前县夹河乡丁桥村南 | 王道海13949730063 | 1、推车式灭火器设在油罐区防护堤内，使用不便；2、消防沙子容量不足2m³；3、油罐区静电接地装置未定期检测；4、罐区内停放一辆流动加油车。 |  |
| 19 | 台前县金水加油站 | 台前县金水路中段 | 钟华盛18639938187 | 1、配电房内未设置应急照明灯和二氧化碳灭火器；2、立柱距加油岛边沿不足0.6米；3、发电机和配电房未作防火分隔；4、配电房内堆放杂物和纸箱未清理；5、油罐上方西侧设置洗车房；6、立柱距加油机不足0.6米。 |  |
| 20 | 台前县中州加油站 | 台前县城关镇人民路中段 | 石广居13525255235 | 1、油罐距离站房太近；2、加油机距离站房不足4米；3、立柱距加油岛边沿不足0.6米；4、未经消防验收擅自投入使用；5、加油站距东、西侧建筑过近；6、配电房未设置应急照明灯和二氧化碳灭火器 |  |
| 21 | 台前县清水河乡供销社加油门市部 | 台前县清水河乡西街 | 王巧银15936776011 | 1.无消防安全制度、防火检查巡查记录、培训记录；2、员工不会使用灭火器； |  |
| 22 | 台前县吴坝镇海源乙炔厂 | 吴坝镇郑三里村 | 吴则良13525290267 | 1.乙炔气瓶露天堆放；2.未设置可燃气体报警装置；3.未设置室内消火栓；4.电气线路未穿管保护；5.仓库未使用防爆灯；6.生产车间采用夹芯为可燃易燃材料的金属板房；7.灭火器超期未检修；8.可燃材料堆场与原料罐防火间距不足。 |  |

卫生行业系统社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前县人民医院 | 台前县槐荫路南段 | 岳跃武 | 1、部分安全出口损坏；2、屋顶稳压泵配电柜处于“停止”状态；3、消防水箱补水管阀门处于关闭状态；4、排烟风机配电柜未接通电源；5、室内消火栓水带接口未固定；6、通向压力开关的管道阀门处于关闭状态；7、消防水池观察孔遮挡，无法检查；8、控制室2名值班人员未持证上岗，且不会操作消防控制设备；9、近期消防演练记录未能提供；10、未签定消防设施维保合同 |  |
| 2 | 台前县人民医院吴坝分院 | 台前县吴坝镇 | 刘同敏13939331063 | 1、顶部采用夹芯为可燃易燃材料的金属板房；2、三楼应急照明灯损坏；3、职工宿舍楼道堆放杂物，占用疏散通道；4、病房楼楼梯间未设置封闭楼梯间；5、手术室未装防火门；6、灭火器数量配置不足；7、南侧防疫楼只有一部疏散楼梯。 |  |
| 3 | 台前县第二人民医院 | 夹河乡 | 孙晓阳13700802496 | 1、门诊楼与南侧洗衣房、制氧房防火间距不足（3.5米）；2、门诊楼一层东疏散楼梯下设置储物间；3、部分弱电井未封堵；4、屋顶水箱漏水，现状为无水状态，且持续无水状态有三天；5、屋顶试验消火栓锈蚀；6、消防控制室无“五项制度”；7、消防控制室无系统编码图；8、消防控制室无维保卡；9、消防重点单位档案不完善；10、门诊楼四周环形消防车通道无法满足要求。 |  |
| 4 | 打渔陈镇中心卫生院 | 台前县打渔陈镇 | 吕端浩15139308123 | 1、只有一层，彩钢已拆除，病房楼未投入使用；2、未配置灭火器、应急照明灯； 3、未配置疏散指示标志；4、西侧安全出口未安装防火门；5、办公区域电线私拉乱扯 |  |
| 5 | 台前县清水河卫生院 | 台前县清水河赵庄村 | 方务臣13781312369 | 1、楼梯向内未设置应急照明灯；2、未设置灯光疏散指示标志；3、医院职工不会使用灭火器 |  |
| 6 | 台前县后方乡卫生院 | 台前县后方乡后方集 | 孟祥光13781364875 | 1、员工操作灭火器不熟练；2、员工“一懂三会”不熟悉；3、消防检查巡查记录不完善。 |  |
| 7 | 侯庙镇中心卫生院 | 侯庙镇 | 崔思想13939331155 | 1、院内单间停车库使用泡沫彩钢搭建；2、门诊楼三楼设置员工宿舍；3、门诊楼未安装疏散指示标志和应急照明灯；4、灭火器数量不足；5、住院部疏散指示标志数量不足 |  |
| 8 | 台前民康中医医院 | 侯庙镇 | 季广远13839381141 | 1、后院住院部安全出口设置推拉门；2、住院部未安装疏散指示标志；3、灭火器数量不足；4住院部未安装应急照明灯 |  |
| 9 | 马楼镇中心卫生院 | 台前县马楼镇 | 杨建训13781363832 | 1、住宅部（二层）设置供氧室于楼梯间内；2、住院部楼梯间一层未设置防火门；3、住院部一楼西安全出口锁闭；4、门诊楼灭火器数量不足，且不利于取用；5、门诊楼部分办公室设置防盗窗；6、门诊楼内未设置疏散指示标识、应急照明灯 |  |
| 10 | 台前县眼科医院 | 台前县孙口镇 | 吕兰普13839291638 | 1、消火栓箱上锁，无法打开；2、电器线路未穿管保护；3、二层与三层楼梯之间存放一面镜子；4、应急照明灯数量不足； 5、灭火器放置不正确；6、一层与二层之间窗口未在三分之二处；7、未提供疏散演练记录； |  |
| 11 | 台前县中医院 | 台前县孙口镇 | 刘玉恒13503939680 | 1、消火栓箱水带盘卷不符合规定；2、四层理疗大厅与南侧病房楼连接走廊使用彩钢搭建；3、防火门未安装顺序器；4、未设置自动喷水灭火系统；5、未设置自动报警系统 |  |

文广行业系统社会单位存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盛世皇朝ktv | 经六路与王府街交叉口 | 张永亮13953522137 | 1、消防控制室与配电室设置在同一房间内，电器线路未穿管保护。2、消防控制室杂物较多，东墙上设置消火栓，有缝隙未完全封堵，未配置应急灯。3、控制柜故障。4、房间内未配置逃生面罩。5、四层末端试水无水。6、一层只有一个安全出口。7、未办理开业前消防安全检查合格证。8、消防控制室无人值班。9、消防控制室未设置乙级防火门与其他部位进行防火分隔。10、三层一个包间面积为63㎡，只有一个疏散门。11、无消防安全制度，员工培训记录，灭火应急预案。 |  |
| 2 | 维也纳音乐会所 | S101西段 | 许庆坤15083228886 | 1、未办理开业前消防安全检查合格证。2、疏散走道33米，未设置排烟设施。3、房间内未设置疏散指示图，逃生面罩。4、二楼666包间面积85㎡，只有一个疏散门。5、无消防安全制度、员工培训记录。6、一层配电室未设置甲级防火门与其他场所部位进行防火分隔。7、楼梯间未配置应急照明灯。 |  |
| 3 | 夜宴商务会所 | 金水路南段 | 曹之才15286937107 | 1、未办理开业前消防安全检查合格证。2、走道内使用镜面材料装修。3、疏散走道内未配置灯光式疏散指示标志。4、二层东安全出口上部设置排烟风机电器线路敷设不符合规定。5、房间内未设置疏散指示图。6、二层东防火门与墙壁之间存有缝隙未安全封堵。7、北安全出口处室内消火栓无水带。8、北安全出口处电缆线穿越安全出口处未完全封堵。9、控制柜线路未穿管保护。10、一层仓库未设置乙级防火门与营业区域进行防火分隔。11、顶棚使用夹芯为可燃易燃材料搭建（50㎡）。12、南安全出口不足1.4米，设置踏步且疏散门的开启方向不正确。13、北侧为员工餐厅、车库顶棚均使用夹芯为可燃易燃材料搭建。14、无消防安全制度，员工培训记录。 |  |
| 4 | 台前县南北朝KTV | 台前县纬二路 | 李正磊18238362333 | 1、未经消防安全检查擅自营业；2、二至三层东侧形成袋型走道；3、西侧楼梯内未安装应急照明灯和灯光式疏散指示标志；4、二层东侧疏距离过大，安全出口不够；5、楼梯未设置封闭楼梯间；6、西侧住户与楼梯间未作防火分隔；7、屋顶违规使用彩钢房搭建，用做宿舍；8、屋顶违规设置员工宿舍；9、楼顶管道未作防冻措施；10、未安装末端试水装置 |  |

产业集聚区企业存在火灾隐患台账

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人及 联系电话 | 存在火灾隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南省雪鸟实业有限公司 | 产业集聚区凤台大道南侧 | 闫兆瑞 13603436509 | 1、室外消火栓无水，设消防箱，箱内配置消火栓扳手、水带；2、服装车间：①喷淋、自动报警器未启用；②灭火器配备不足，灭火器型号小（灭火级别低），保护距离超过20米；3、新建仓库部分电线穿管保护不完整，有裸露电线及接头；4、消防控制室未投入使用，可与监控室合用；5、消防用水无法保证，建议设置消防水池；6、加强员工内部消防培训； |  |
| 2 | 台前芳欣制衣有限公司 | 产业集聚区 | 陈立伟 13525257357 | 1、生产车间1具安全出口指示标志损坏；2、占地面积大于1500平方米或总面积大于3000平方米单层厂房应设置喷淋、自动报警器；3、仓库东侧缺少一个安全出口；4、室外消火栓损坏，数量不足，设消防箱，箱内配置消火栓扳手、水带； 5、加强员工内部消防培训； |  |
| 3 | 台前县英腾服饰有限公司 | 产业集聚区 | 顾颖卿 13801841028 | 1、生产车间灭火器配备不足；2、占地面积大于1500平方米或总面积大于3000平方米单层厂房应设置喷淋、自动报警器；3、室外消火栓设消防箱，箱内配置消火栓扳手、水带；4、加强员工内部消防培训； |  |
| 4 | 台前县武元实业有限公司 | 产业集聚区 | 张红光 18939329500 | 1、加强员工内部消防培训； 2、室外消火栓设消防箱，箱内配置消火栓扳手、水带； |  |
| 5 | 河南省鹏达羽绒制品有限公司 | 产业集聚区西环路西侧 | 赵纪安 13849305716 | 1、车间仓库内无室内消火栓；2、室外消火栓应增设消防箱，箱内配置消火栓扳手、水带、水枪；3、仓库安全出口数量不足，应在北侧增设一个安全出口；4、占地面积大于1500平方米或总面积大于3000平方米厂房应设置喷淋、自动报警器；5、加强员工内部消防安全培训。 |  |
| 6 | 台前宏泰制衣有限公司 | 产业集聚区西环路东侧 | 艾尚秋 13903936277 | 1、车间：①室内消火栓无水，未连接水带水枪；②灭火器配备不足；③自动喷水灭火系统无水，设置不符合规范要求，应改为直立型；2、疏散楼梯内疏散指示标志损坏；3、无消防水池；4、室外消火栓数量不足，应增设，并设消防箱，箱内配置消火栓扳手、水带、水枪；5、加强员工内部消防安全培训。 |  |
| 7 | 祥隆羽绒 | 产业集聚区西环路西侧 | 武继民 13803933623 | 1、无室外消火栓，应增设室外消火栓并设消防箱，箱内配置消火栓扳手、水带、水枪；2、灭火器配置不足；3、室内消火栓被阻挡；4、仓库安全出口数量不足，应在北侧增设一个安全出口；5、占地面积大于1500平方米或总面积大于3000平方米厂房应设置喷淋、自动报警器；6、加强员工内部消防安全培训。 |  |
| 8 | 众鑫羽绒 | 产业集聚区西环路西侧 | 白宗仓 13721796665 | 1、办公楼1楼2具灭火器压力不足；2、室外无消火栓，应增设室外消火栓并设消防箱，箱内配置消火栓扳手、水带、水枪；3、车间：①室内消火栓无水带、水枪；②灭火器配置不足；4、电线未穿管保护，有裸露电线，布线凌乱，灯泡应安装防爆罩；5、车间、仓库应设置防火分隔；6、占地面积大于1500平方米或总面积大于3000平方米厂房应设置喷淋、自动报警器；6、加强员工内部消防安全培训 |  |
| 9 | 腾宇羽绒 | 产业集聚区西环路东侧 | 黄庆荣 13939331388 | 1、电线未穿管保护，有裸露电线，布线凌乱；2、灭火器被货物阻挡，且配置不足；3、车间、仓库应设置防火分隔； 4、仓库违规使用泡沫彩钢搭建；5、加强员工内部消防安全安全培训。 |  |
| 10 | 正茂羽绒 | 产业集聚区飞天羽绒园区内 | 刘曹善 13839291859 | 1、无室内外消火栓；2、违规使用泡沫彩钢搭建；3、生产、办公、做饭、住宿在同一车间内；4、灭火器配备不足； 5、加强员工内部消防安全培训。 |  |
| 11 | 顺河羽绒 | 产业集聚区飞天羽绒园区内 | 许祖民 13758162002 | 1、无室内外消火栓；2、违规使用泡沫彩钢搭建；3、生产、办公、做饭、住宿在同一车间内；4、加强员工内部消防安全培训。 |  |
| 12 | 顺鑫羽绒 | 产业集聚区飞天羽绒园区内 | 蔡学昌 13949700409 | 1、无室内外消火栓；2、生产、办公、做饭、住宿在同一车间内；3、灭火器配备不足；4、违规使用泡沫彩钢搭建； 5、加强员工内部消防安全培训。 |  |
| 13 | 庐丰羽绒 | 产业集聚区飞天羽绒园区内 | 高大宏 13515660967 | 1、无室内外消火栓；2、生产、办公、做饭、住宿在同一车间内；3、灭火器配备不足；4、违规使用泡沫彩钢搭建； 5、加强员工内部消防安全培训。 |  |
| 14 | 华泰羽毛制品有限公司 | 产业集聚区凤台大道北侧 | 艾延芹 13503939762 | 1、无室内外消火栓；2、仓库灭火器配备的灭火器型号较小（灭火级别低）；3、应进一步加强员工内部消防安全培训 |  |
| 15 | 宏宇羽绒制品有限公司 | 产业集聚区凤台大道北侧 | 赵纪泉 13939312288 | 1、车间灭火器压力不足；2、无室内外无消火栓，应增设室内外消火栓并设消防箱，箱内配置消防扳手、水带、水枪； 3、占地面积大于1500平方米或面积大于3000平方米厂房应设置喷淋、自动报警器；4、电线未穿管保护，有裸露电线，布线凌乱；5、应加强员工内部消防知识培训。 |  |
| 16 | 鑫隆羽绒 | 产业集聚区凤台大道北侧 | 武继亭 13346822888 | 1、无室内外无消火栓，应增设室内外消火栓并设消防箱，箱内配置消防扳手、水带、水枪；2.未配置灭火器； 3、电线未穿管保护，有裸露电线，布线凌乱；4、占地面积大于1500平方米或面积大于3000平方米厂房应设置喷淋、自动报警器；5、宿舍采用泡沫彩钢搭建；6、应加强员工内部消防知识培训 |  |
| 17 | 鑫星实业 | 产业集聚区凤台大道北侧 | 李秀刚 13839380155 | 1、无室内外无消火栓，应增设室内外消火栓并设消防箱，箱内配置消防扳手、水带、水枪；2、废料仓库电线未穿管保护，有裸露电线，布线凌乱；3、灭火器配置数量不足； 4、应加强员工内部消防知识培训。 |  |
| 18 | 鑫鑫羽绒制品有限公司 | 产业集聚区凤台大道与西环路交叉口路北 | 岳彩虹 13781348030 | 1、无室外无消火栓，应增设室外消火栓并设消防箱，箱内配置消防扳手、水带、水枪；2、室内消火栓安装不符合要求，采用塑料管道、管道细未设消防箱、水带、水枪；3、电线未穿管保护，有裸露电线，布线凌乱；4、水洗车间使用泡沫彩钢搭建；5、宿舍使用泡沫彩钢；6、应加强员工内部消防知识培训 |  |
| 19 | 恒盛羽绒 | 产业集聚区凤台大道南侧 | 王化伦 13849325839 | 1、车间顶部使用泡沫彩钢搭建；2、仓库内搭建泡沫彩钢房作为宿舍；3、厂房门口采用泡沫彩钢搭建作为厨房、宿舍； 4、无室内外无消火栓，应增设室内外消火栓并设消防箱，箱内配置消防扳手、水带、水枪；5、占地面积大于1500平方米或面积大于3000平方米厂房应设置喷淋、自动报警器； 6、车间内违规使用电焊，应加强用火用电的管理；7、应加强员工内部消防知识培训 |  |
| 20 | 濮阳市立园电器有限公司 | 台前县产业集聚区 | 满守忠 13603831453 | 1、南生产车间西侧安全出口堵塞；2、未配置应急照明、疏散指示标识；3、西侧仓库、北侧车间使用夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢；4、未设置室外消火栓 |  |
| 21 | 濮阳市建永实业有限公司 | 台前县产业集聚区 | 杨建勇 13939372798 | 1、北侧厂房使用夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢；2、东西两侧车间、仓库使用夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢； 3、南侧调和车间使用夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢； 4、未设置室外消火栓。 |  |
| 22 | 濮阳市德宝橡胶有限公司 | 台前县产业集聚区 | 刘广昌 13703483498 | 1、办公室、仓库使用夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢； 2、南侧生产车间使用夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢顶； 3、未设置室外消火栓。 |  |
| 23 | 濮阳市华欣实业有限公司 | 台前县产业集聚区 | 满学田 15936790322 | 1、车间应急照明未接电源；2、车间设置一个安全出口； 3、未设置室外消火栓；4、车间使用夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢。 |  |
| 24 | 濮阳市众成实业有限公司 | 台前县产业集聚区 | 薛存刚 15936775888 | 1、车间疏散门向内开启；2、未配置疏散知识标志； 3、未设置室外消火栓。 |  |
| 25 | 濮阳市昇华农业装备有限公司 | 台前县产业集聚区 | 王庆昌 15239300093 | 1、车间使用夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢； 2、未设置室外消火栓。 |  |
| 26 | 濮阳市金园农业机械有限公司 | 台前县产业集聚区 | 方业信 13603831465 | 1、东北角仓库局部设置二层，二层为夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢房，设置为住室、办公室；2、车间使用夹芯为易燃可燃材料金属板的彩钢；3、未设置室外消火栓 |  |

台前县人民政办公室                  2015年8月5日印发