国环评证乙字

第2504

25

4

建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称： 台前县产业集聚区供水工程项目（一期）

建设单位（盖章）：      台前县城区供水有限公司

编制日期：2016年4月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 台前县产业集聚区供水工程项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 台前县城区供水有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张宗庆 |  |  | 联系人 |  |  |  | 张主任 |  |  |
| 通讯地址 | 河南省台前县S101与经五路交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13938306762 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  |  | 457600 |  |
| 建设地点 | 台前县产业集聚区凤台大道以南，京九铁路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 台前县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 台发改[2016]3号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 自来水生产与供应D4610 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 净水厂：19267 取水泵站：3538 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 5780 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 12355 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 129 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.04% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 1.1给水工程现状 台前县老城区目前有自来水厂一座，建于1990年，厂址位于金堤河北岸与人民路交叉口，供水能力为1000m3/d，水源采用地下水，有深水井2眼，其中1眼已报废，井深330m，井水未经消毒处理直供台前县老城区生活用水。目前该水厂已被关闭。 为解决台前县城区供水问题，台前县城区供水有限公司规划建设新城区供水工程，新区水厂位于台前县城新区东北，台吴路与经五路西北角，厂区占地约50亩，水源为黄河河滩地下水。该水厂于2014年12月份完成环评手续，设计日供水能力1.8万吨。2015年年初开始建设，预计于2016年6月建设完成开始供水。厂区内建构筑物主要有：曝气池一座、V型滤池一座、反冲洗间一座、清水池两座、吸水井一座、送水泵房集变配电间一座、二氧化氯间一座、办公楼等。 1.2自备井现状 目前县城供水采用自备水源供给，现有自备水源井55眼，开采能力达5.6万m3/d。自备井管理混乱，多为无序开采，且多数自备井水质存在水质指标超标现象。 1.3供水管网现状 台前县城现铺设DN100以上的供水管道23.944公里，覆盖范围约8km2，主要铺设于人民路、新华街、金水路、槐荫路、台孙路、经五路、纬七路、纬六路、郑吴路、纬二路等道路。 1.4给水工程存在的问题 （1）现有公共供水能力不足，自备井比重大 目前公共供水能力为1.8万m3/d，其余供水均依靠城区地下水，开采量高达5.6万m3/d。长期的过度开采，使地下水形成漏斗。 （2）现有水源较为单一 台前县自来水公司的供水厂以地下水为水源，水源井群分布在城区西南部黄河河滩边。城区没有形成对置供水的布局，如果水源或输水管道发生事故，则城区供水安全得不到保证。 （3）配水管网覆盖率低 现状供水管网布局范围小，覆盖范围仅包含老城区和新区的主街道，老城区和新区的街坊内均未铺设供水管道，京九铁路西侧的产业集聚区内未铺设供水管道。 （4）供水缺口大 随着城区框架的拉大，工业企业和人口的增大，尤其是西部的产业集聚区的开发，目前该区域已经入住了多家工业企业，城区供水缺口很大。 1.5工程建设的必要性 本工程的建设有利于地下水资源的统一管理，提高水资源的利用率，可以节约水资源及降低能耗，避免浪费。 本项目建成后，可以逐渐关闭各企事业单位的自备水源，不仅响应了县政府的号召，而且保护了地下水资源，有利于提高人民的生活水平及健康水平，实现城市经济和人民生活水平持续稳定发展。 为了保证城市建设的供水安全，保证城市人民生活水平的提高，保证工业健康有序发展，保障人民健康。台前县城区供水有限公司拟投资12355万元建设台前县产业集聚区供水工程项目，总规模为5.0万m3/d，其中一期工程为3.0万m3/d。本次工程建设完成投入运营后将与台前县新区水厂共同为台前县县城供水。本次环评评价对象为一期工程。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于鼓励类中“第二十二项--城市基础设施”中第9项“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家产业政策。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年33号令）有关规定，本项目属于“U城镇基础设施及房地产 143 自来水生产和供应，应当编制环境影响报告表。 受台前县住房和城乡建设规划局委托（委托书见附件1），我单位承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，结合国家的有关环保法律法规，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 2.1 项目名称、建设地点、性质 项目名称：台前县产业集聚区供水工程项目 建设地点：凤台大道南侧，京九铁路西侧，项目南侧280米为东白岭村，西侧130米为在建公租房，北侧35米处为台前县捷达建筑材料有限公司，东侧140米处为京九铁路，具体周边环境见附图2。 建设性质：新建。 2.2供水规模 2.2.1需水量的预测 （1）生活用水量 根据《台前县城市总体规划》（2011～2030），台前县城的人口规模为：至2020年，规划城区人口为16万人；至2030年，规划城区人口为20万人，规划建设用地23平方公里。参考河南省大部分县城的综合用水指标，确定台前县城区2020年和2030年最高日综合生活用水指标取150L/人·d和160L/人·d。 根据台前县城区用水指标及用水人口规模，确定2020年和2030年城区综合生活用水量如下： 表1 台前县城区生活用水量表 序号; 年份; 2020年; 2030年. 1; 人口（万人）; 16; 20. 2; 用水指标（L/人·d）; 150; 160. 3; 用水量（万m3/d）; 2.4; 3.2. （2）工业用水量 根据集聚区内建成和拟建工业项目的情况，采用分行业按其用水定额预测了工业需水量。 根据《台前县城市总体规划（2011-2030）》，目前台前县支柱工业为羽绒洗涤行业，羽绒行业用水量与生产安排密不可分，因此本工程为了避免造成设计规模过大，经过调研羽绒洗涤的生产规律并进行分析后，取各个羽绒洗涤企业的同时用水率为50%，即现状工业用水量为2.78万m3/d。考虑到未来工业用水量增长和羽绒洗涤行业重复率的提高，则2020年和2030年城区工业需水量维持不变。 （3）浇洒道路广场和绿地用水量 目前台前县污水处理厂计划对处理后的污水进行资源化利用，利用途径包括市政浇洒道路和浇洒绿地，随着回用水系统的建设，浇洒道路广场和绿地用水采用回用水。 （4）管网漏损水量 根据《室外给水设计规范》，城镇配水管网的漏损水量宜按综合生活用水量、工业用水量、浇洒道路及绿地用水量前三项水量之和的10％～12％计算，结合台前城区配水管网的实际漏损率情况，管网漏损水量按前三项之和的10％计算。 （5）未预见水量 根据《室外给水设计规范》，未预见水量应根据水量预测时难预见因素的程度确定，宜采用前四项之和的8％～12％，结合台前城区的实际用水量情况，管网未预见按前四项之和的10％计算。 （6）总需水量 由上面的预测结果，产业集聚区总需水量预测见下表： 表2 产业集聚区需水量预测表 单位：万m3/d 项目 年份; 2020年; 2030年; 备注. 综合生活需水量; 2.40; 3.20. 工业需水量; 2.78; 2.78. 浇洒道路和绿地用水量; 0; 0; 利用中水. 管网漏损水量; 0.52; 0.60; 按前三项之和的10%计. 未预见水量; 0.57; 0.66; 按前四项之和的10%计. 总需水量; 6.27; 7.24. 2.2.2自备井关停计划 目前，城区现状地下水开采量约2.78万m3/d，现在城区内地下已形成漏斗区。 本次在确定城市给水工程建设规模时，将城市内自备水井的关停工作考虑进去。至2030年规划期末将城区内自备水源全部关停，现有自备水源井可保留作为城市供水的应急水源，不得挪作他用。 2.2.3 城市供水供需平衡分析 - （1）现有地下水厂供水能力的利用 随着城区的发展，直供井均包围在规划区内，无水源保护范围，且无消毒设施，因此，该直供井可逐步关停，作为应急水源。 - （2）自备水源井的利用 至2020年近期规划期末将城区内自备水源关闭50％，自备井供水能力约1.39万m3/d。至2030年远期规划期末将城区内自备水源全部关停，现有自备水源井可保留作为城市供水的应急水源，不得挪作他用。 - （3）城市供水供需平衡分析 综合城市需水量的预测、现有供水能力、自备井的关停计划，台前至2020年、2030年的城市供水的供需平衡分析表如下： 表3 城区供需平衡分析表 单位：万m3/d 年份 项目 项目; 2020年; 2030年; 备注. 总需水量; 6.27; 7.24. 新区自来水厂; 1.8; 1.8. 自备井供水量; 1.39; 0; 远期作为应急备用水源. 供水缺口; 3.08; 5.44. ## 2.2.4工程建设规模的确定 根据上述需水量预测，台前县产业集聚区水厂的2020年需水量为3.08万m3/d，2030年需水量为5.44万m3/d。根据台前县城的具体情况及水源条件，确定台前县产业集聚区水厂的总规模为5.0万m3/d，其中一期工程（本次工程）为3.0万m3/d。 2.3取水水源 （1）地表水源： 台前县1956~2012年多年平均地表水资源量（天然河川径流量）2603万m3。 黄河：在台前县城区南部自西南向东北流过。据黄河孙口站1952～2012年资料统计，多年平均年径流量为339.4亿m³，最大年径流量为895.7亿m³（1997年）。 根据相关检测断面处的黄河地表水水质为Ⅲ类水，经过处理，可以作为饮用水水源。 金堤河：台前金堤河贾垓桥断面是金堤河在台前的出境断面，也是河南省省控断面。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），2002-2012年对台前县境内水功能区地表水进行了水质监测，结果表明：金堤河豫鲁缓冲区水质为劣V类，化学需氧量、高锰酸钾、氨氮、氟化物等有害物质超标。台前县境内金堤河沿途接纳了大量城市污水及工业废水，同时金堤河天然径流补给量小，水体自净能力差，造成金堤河污染严重，失去供水功能。 （2）地下水源： 台前县1956~2012年系列多年平均浅层地下水资源量6689万m3，2012年末全县平均浅层地下水埋深3.25m。 台前县内大部分浅层地下水为总硬度超标、氟超标、苦咸水等，水质达不到饮用水标准；同时由于工业废水的大量排放，浅层地下水受到更大的污染，可利用的浅层地下水水源很少。台前县城区内中深层地下水水质中矿化度、硫酸盐、氟化物等指标部分超标，如作为生活饮用水水源需进一步核实原水水质，再根据处理要求进行净水厂工艺设计。 （3）引黄调蓄工程： 引黄调蓄工程属于孙口灌区，位于台前县规划新城区东部，具体位置为东环路以西、经二路以东，S101省道以南，黄河以北。水面面积1412.1亩，永久工程占地1844.0亩，其中沉沙池占地182.0亩，调蓄池占地1588.4亩，出水渠道占地72.6亩，水库管理单位占地1.0亩。施工临时占地1218.0亩（含弃土占地1090亩）。 工程主要分为引水枢纽工程、沉沙池工程、调蓄工程，出水工程。 工程规划水体面积399.1万m3（包括沉沙池），总库容384.4万m3，其中调蓄池正常蓄水位41.00m，相应水域面积1294亩，平均水深4.45m，最大水深5.0m，水体体积为384.4万m3，沉沙池水体体积为14.7万m3。 引水枢纽工程设计引水流量为3.65m3/s，从影堂引黄闸引水后，进入孙口干渠，再经引水枢纽进入沉沙池。引水枢纽工程由孙口干渠节制闸和沉沙池分水闸组成。 沉沙池工程包括进口分水闸（属引水枢纽工程）、上游连接段、工作段、下游连接段、出口节制闸等工程，采用以挖待沉型式，定期清於的运行方式。沉沙池位于东环路以东，孙口干渠以西，纬六路以南，设计流量3.65m3/s，底宽45m，渠长1.9km，沉沙池沉沙效率为82.76~81.84%，进口含沙量6.72kg/m3，进口断面控制水位43.63m，出口断面控制水位41.00m，泥沙密度为2.7g/cm3，淤积泥沙干密度1300kg/m3，年引水总量850万m3，沉沙池出口含沙量1.16kg/m3。 调蓄工程主要是向下游灌区补水灌溉，规划补水灌溉面积4.5万亩，死水位37.5m，相应死库容106.1万m3，正常蓄水位40.2m，相应库容316.7万m3，兴利库容为210.6万m3。 根据工程地理位置，为满足调蓄水体交换和对下游灌区供水要求，调蓄池需设置2个出水渠道（1#出水渠道和2#出水渠道。）其中1#出水渠道位于调蓄池的东侧，主要是满足孙口干渠下游的灌区补水灌溉要求，2#出水渠道位于调蓄池的北侧，主要是满足影堂沟下游的灌区补水灌溉要求。 1#出水渠道长1km，上游接调蓄池提灌泵站，穿现状东环路、孙口干渠沿渠路后，出水入孙口干渠为下游灌区补水灌溉。出水渠与道路交叉采用1.5m×1.0m（宽×高）涵洞过流。 2#出水渠道长1km，上游接调蓄池出水闸，出水入影堂沟为下游灌区补水灌溉。 目前引黄调蓄水库在设计、环评阶段，计划2016年10月开工，设计施工总工期为12个月，预计于2017年9月底建设完成。 本项目计划2016年7月开工建设，设计施工总工期1年零五个月，预计2017年12月建设完成。本项目建成后引黄调蓄水库已经建成投入运行，且引黄调蓄水库水质、水量均能满足本项目要求，因此将引黄调蓄水库作为本项目水源是合理可行的。 综上所述，引黄调蓄工程水质好、水量充沛、输送成本较低，设计选择引黄调蓄工程作为台前县产业集聚区供水工程的水源。 3、工程建设内容 本项目净水厂位于台前县产业集聚区凤台大道南侧，京九铁路西侧，占地面积19267m2。取水泵站紧邻引黄调蓄水库的南侧，占地面积5.31亩。项目总投资12355万元，项目设计总规模为5.0万m3/d，其中一期规模为3.0万m3/d。 主要建设内容包括取水工程、净水厂工程、输配管网工程三部分。其中1、取水工程：选择引黄调蓄水库为水源，设置吸水井一座、取水泵房和变配电间合建一座，粉末炭及二氧化氯投加站一座，取水泵站占地为5.31亩；2、净水厂工程：设置反应沉淀池一座，气水反冲洗滤池一座，清水池两座，送水泵房和变配电站合建一座，加氯加药间一座，浓缩池一座，排水排泥池各一座，脱水机房一座，厂区占地为28.9亩，在厂区南部预留净水厂深度处理用地，待原水水质出现问题时建设深度处理设施，保证出水水质达标；3、输配管网工程：敷设DN200-DN600管道46.725公里，管材采用球墨铸铁管道和PE给水管，管道过河采用钢管。 3.1取水泵站 取水泵站紧邻引黄调蓄水库的南侧，占地面积5.31亩，地面高程42m，站内主要建、构筑物：吸水井、取水泵房、变配电间、粉末炭及二氧化氯投加间及附属用房（包括办公用房、化验室、值班宿舍）等。 3.2净水厂 净水厂内主要建、构筑物：进水稳压井、反应沉淀池、V型滤池及反冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房及变配电间、加氯加药间等。 废水及污泥处理系统主要建、构筑物：浓缩池、脱水机房、平衡池、排水池、排泥池等。办公区主要包括：综合办公楼、食堂、车库、传达室建筑物等。 项目主要工程内容见表4—11。 表4 取水泵站主要建、构筑物一览表 序号; 建、构筑物; 占地/建筑面积（m2）; 结构形式; 备注. 1; 吸水井; 82.00; 钢筋混凝土. 2; 取水泵房及变配电站; 403.00; 框架. 3; 粉末炭及二氧化氯投加间; 142.00; 框架. 4; 附属用房; 90.00; 砌体. 表5 净水厂主要建、构筑物一览表 序号; 建、构筑物; 占地/建筑面积（m2）; 结构形式; 备注. 1; 进水稳压井; 16.1; 钢筋混凝土. 2; 絮凝、沉淀池; 1448.0; 钢筋混凝土. 3; V型滤池及反冲洗间; 712.7; 钢筋混凝土. 4; 清水池; 2×712; 钢筋混凝土; 两座. 5; 吸水井; 99.8; 钢筋混凝土. 6; 送水泵房及变配电间; 444.5; 框架. 7; 加氯加药间; 241.2; 框架. 8; 排水池、排泥池; 116.2; 钢砼. 9; 污泥浓缩池; 58.1; 钢砼. 10; 平衡池; 12.6; 钢砼. 11; 脱水机房; 217.7; 框架. 12; 综合楼; 292/876; 框架. 13; 食堂、车库; 135; 砌体. 14; 传达室; 30; 砌体. 表6 取水泵站主要工艺设备表 序号; 设备名称; 安装台数; 型号; 备注. 1; 取水泵房. 离心泵; 4; 250S39A型双吸; 3用一备. 轴流风机; 5. 排污泵; 1. 真空泵; 2; SZ-2; 1用1备. 电动蝶阀; 4. 电动单梁悬挂起重机; 1. 2; 粉末炭及二氧化氯投加间. 二氧化氯发生器; 2; 1用1备. 氯酸钠化料器; 1. 盐酸卸料泵; 1. 计量泵; 6. 粉末炭投加系统; 1. 轴流风机; 5. 表7 净水厂主要工艺设备材料表 序号; 名称; 规格及型号; 单位; 数 量; 备注. 1; 配水井. 圆闸门; DN600; 台; 1. 圆闸门; DN500; 台; 2. 管式静态混合器; DN500; 台; 2. 2; 翼片隔板絮凝池、平流沉淀池合建. 集成式涡街反应器; 1800×1040X1600(H); 套; 30. 桁架虹吸式吸泥机; 轨距6.3m，行走功率0.75x2kW; 套; 2. 三角堰集水槽; L=13m，BxH＝400x700，δ=4; 套; 4. 气动角式排泥阀; DN200; 套; 9. 3; V型滤池、反冲洗间. 电动方闸门; 300×300; 套; 5. 电动蝶阀; DN400; 套; 10. 电动蝶阀; DN400; 套; 10. 电动蝶阀; DN300; 套; 5. 电动蝶阀; DN250; 套; 7. 电动蝶阀; DN200; 套; 5. 止回阀; DN400; 套; 3. 止回阀; DN250; 套; 2. 电动单梁悬挂起重机; 起重量2.0t,起升高度6.0m; 台; 1. 反冲洗水泵; Q=540m3/h,H=9m; 台; 3; 2用1备. 反冲洗鼓风机; Q=45m3 /min,P=49kPa; 台; 2; 1用1备. 潜水排污泵; Q=8m3/h,H=12m; 台; 1. 4; 清水池. 手动蝶阀; DN600; 套; 4. 5; 送水泵房. 送水泵; Q=469m3/h，H=46m; 台; 5; 4用1备. 真空泵; SZ-2; 台; 2. 电动蝶阀; DN400; 套; 5. 多功能控制阀; DN400; 套; 5. 手动蝶阀; DN400; 套; 5. 潜水排污泵; Q=8m3/h,H=12m,; 台; 1. 电动单梁悬挂起重机; 起重量2.0t,起升高度6.0m; 台; 1. 6; 排水排泥池. 潜水排污泵; Q=100m3/h,H=12m; 台; 2; 清水提升泵. 潜水排污泵; Q=60m3/h,H=12m; 台; 2; 污泥提升泵. 电动蝶阀; DN200; 套; 2. 止回阀; DN200; 套; 2. 潜水搅拌器; 叶轮直径315mm; 套; 1. 7; 加氯加药间. 二氧化氯发生器; /; 台; 2. 氯酸钠化料器; /; 台; 1. 盐酸卸料泵; /; 台; 1. 计量泵; /; 台; 6. 溶液池搅拌机; N=1.1kW，池深2000mm; 台; 2. 溶解池搅拌机; N=0.75kW，池深1400mm; 台; 2. PAC自动配置; /; 台; 1. PAM加药装置; /; 台; 1. 隔膜式计量泵; 0.37kw; 台; 2. 隔膜式计量泵; 0.12kw; 台; 2. 管道泵; /; 台; 2. 轴流风机; /; 台; 5. 8; 浓缩池. 刮泥机; 14.7m; 台; 1. 闸阀; DN200; 套; 1. 9; 平衡池. 潜水搅拌器; 叶轮直径315mm; 台; 1. 10; 脱水机房. 带式压滤机; 带宽1.0m，处理能力：10～20m3/h; 台; 2. 药剂制备装置; 台; 1. 投药泵; Q=1000L/h; 台; 2; 1用1备. 螺旋输送机; D=260mm，Q=3.0 m3/h; 台; 2. 空压机; Q=0.19m3/min，P=0.7MPa; 台; 2. 冲洗水泵; 12m3/h，h＝60m; 台; 2; 1用1备. 螺杆进泥泵; 10m3/h，h＝22m; 台; 2. 化验室 本项目化验室主要是对浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、CODMn、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯、PH值等指标的检测。 表8 主要化验设备表 序号; 主要设备; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 1; 电热恒温培养箱; 成品; 台; 5. 2; 隔水式电热恒温培养箱; 成品; 台; 5. 3; 自动菌落鉴定计数装置; 成品; 台; 1. 4; 电热鼓风干燥箱; 成品; 台; 5. 5; 冷藏柜; 成品; 台; 5. 6; 真空泵; 成品; 台; 1. 7; 便式污泥浓度计; 成品; 台; 2. 8; 实验设施; 理化实验台、柜、槽、架等; 套; 1. ## 注：本工程考虑台前县现状水厂化验设备配置情况，增补了部分化验设备。 ## 3.3取水泵站向净水厂输水工程 (1)管道布置及主要设计参数 自取水泵站沿向南铺设输水管线至凤台大道，再沿凤台大道向西铺设输水管线穿越京九铁路后进入净水厂，输水管道沿线长度约3000米。 主要设计参数： 设计输水总规模：5.25万m3/d 近期规模：3.15万m3/d 输水管道条数：2条（近期建设1条） 设计管径：DN600 设计流速：近期V=1.28m/s ，远期V=1.28m/s 沿程水损：近期3.02‰，远期3.02‰ 表9 取水管道主要工程量表 序号; 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 1; 球墨铸铁管; DN600; 球铁; 米; 3000. 2; 穿越京九铁路; DN600; 处; 1. (2)管材及接口 输水管道沿线地形起伏较大，但输水距离较短，管材选用钢管，焊接接口，钢管内外壁采用加强级防腐，焊接接口。 (3)管道穿越障碍 输水管道沿线穿越现状京九铁路，采用顶套管后内穿管施工的方式。具体施工方案在上报铁路主管部门后经同意再行实施。 (4)管道设计埋深及施工降水 输水管道沿线多为公路及农田耕作区，为保证输水管道的安全，设计管顶覆土厚度不少于1.2m。 根据区域水文地质资料，管道沿线地下水位埋藏较浅，浅层地下水类型为上层滞水，施工时应考虑降水措施，尽量选择在枯水季节施工，以降低施工费用。 3.4净水厂供水管网主要工程内容 净水厂服务范围内地形标高基本在39m～48m之间，地势高差较小。位于凤台大道和京九铁路交汇处西侧，地面标高为42.6m。 服务范围：北环路以南、金堤河以北的老城区区域；金堤河以南、东二环路以西、产业集聚区以东、南环路以北的包含新城区和产业集聚区在内的区域；服务面积约为23km2。 配水管网总体布置方案： 东西向配水干管主要沿以下几条线路覆盖服务范围：金堤河以北区域沿北环路、建新街、人民路敷设，管径DN200~DN400；金堤河以南区域沿纬二路、郑吴路、纬四路、纬六路、纬七路、凤台大道、兴达路、兴业路、百顺路敷设，管径DN200~DN600。 南北向配水干管主要沿以下几条线路覆盖服务范围：金堤河以北区域沿向阳路、金水路、盛源路、槐荫路、西环路、胜利路敷设，管径DN200~DN500；金堤河以南区域沿东二环路、东一环路、经四路、经五路、经六路、台孙路、长茂路、长盛路、长财路、中兴大道、西环路敷设，管径DN200~DN600。 工程新建供水管网管道总长43.725km，无改造管网，穿越河流共计2处(穿越金堤河1处（向阳路南），梁庙沟1处（经六路北）)；穿越现状路23次，穿越京九铁路2处（郑吴路、凤台大道）。 主要工程量详见下面的主要工程量表10。 表10 供水管网主要工程量表 序号; 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 一、; 管道工程. 1; 给水球墨铸铁管; DN600，K9级; 球铁; 米; 4208. 2; 给水球墨铸铁管; DN500，K9级; 球铁; 米; 3914. 3; 给水球墨铸铁管; DN400，K9级; 球铁; 米; 6705. 4; 给水PE管; DN300，PN1.0MPa; PE100; 米; 10561. 5; 给水PE管; DN200，PN1.0MPa; PE100; 米; 11645. 二、; 穿越工程. 1; 穿越京九铁路; DN600; 处; 1; 长度约100m. 2; 穿越京九铁路; DN500; 处; 1; 长度约100m. 3; 穿越金堤河、梁庙沟; DN500; 米; 300; 托管施工. 4; 给水PE管; DN600，PN1.6MPa; PE100; 米; 100; 定向钻穿越现状路2次. 5; 给水PE管; DN400，PN1.6MPa; PE100; 米; 200; 定向钻穿越现状路7次. 6; 给水PE管; DN300，PN1.6MPa; PE100; 米; 440; 定向钻穿越现状路14次. 管网附件 供水管网附件的完好是保证管网运行畅通、安全供水、避免污染的前提。供水管网附件主要包括：阀门、消火栓、排气阀、放空阀、冲洗排水阀，这些设备的合理设置是保证管网运行畅通、安全供水的必要保证。 在供水管道的交叉处及《室外给水设计规范》（GB50013-2006）规定的设置阀门处设置检修阀门，以减小管段事故时的停水面积，保证城市供水安全。根据台前县城的实际情况DN≤300mm的供水管道采用软密封闸阀，DN≥400mm的管道采用伸缩蝶阀。阀门置于阀门井内，井盖做出标识，位于车型道下采用试验荷载为400kN的D400型井盖，人行道下采用试验荷载为的250kN型井盖。 消火栓按《建筑设计防火规范》要求进行设计，均采用地上式消火栓，设计间距不大于120m，在重要建筑物及人员密集区加大设置密度。 排泥阀一般设在配水管道坡低处和管道穿越河道的两侧，以保证供水的安全运行和定期冲洗，排泥阀采用DN200硬密封闸阀，并配套设置排泥阀门井及排泥湿井。 排气阀一般设在配水管道高处和管道穿越河道的两侧，以避免积气引起爆管事故的发生，排气阀采用DN100～DN80恒速缓冲排气阀，并根据需要设置排气阀门井。 为满足管道试压、冲洗以及发生事故时放空检修的需要，根据城区地形条件，本设计中在主管道过河处和主要路口设置放空管道和相应的检修蝶阀，以便出现事故时可以关闭任何一段管道进行检修和放空，并在适当位置设置泄水阀，以便冲洗管道及检修。 管道接口及基础 为降低能耗、漏耗，改善用水水质，提高供水安全性，本工程供水管道管材DN400～DN600管道采用K9级给水球墨铸铁管，DN200～DN300管道采用给水PE管，采用压力等级为1.0MPa的管道（定向钻为1.6MPa）。 根据抗震设防的要求，管道接口应严密不漏水，并具有柔性，因此本工程所采用的球墨铸铁管采用承插式橡胶圈接口，给水PE管采用热熔连接。 如地基条件良好，给水球墨铸铁管及给水给水PE管均采用素土基础；如地基条件不好，采用砂基础，厚度不得小于150mm。 供水管道穿越河渠处采用钢管，焊接接口，管道基础为素土基础，钢管内外壁采用加强级防腐，穿越形式采用托管施工穿越。 管道埋深及定位 管道的埋设深度，应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。 城镇给水管道的平面布置和竖向位置，应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）的规定确定。 城镇给水管道与建（构）筑物、铁路以及和其他工程管道的最小水平净距，应根据建（构）筑物基础、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工方法、管道设计压力、管道附属构筑物的大小按规范规定确定。 沿城市道路规划的工程管线应与道路中心线平行，其主干线应靠近分支管线多的一侧，工程管线不宜从道路一侧转到另一侧。道路红线宽度超过40m的城市干道宜两侧布置给水配水管线。 本工程供水管道埋深控制在顶覆土1.2m左右。 管道穿越河流 根据管网布置方案，本工程配水管道需穿越金堤河、梁庙沟。根据《室外给水设计规范》，管道穿过河道时，可采用管桥或河底穿越等方式。本工程管道过河初步拟定采用河底穿越方式。穿越河底的管道应避开锚地，管内流速应大于不淤流速。管道应有检修和防止冲刷破坏的保护设施。管道的埋设深度还应在其相应防洪标准（根据管道等级确定）的洪水冲刷深度以下，且至少应大于1m。过河管道采用焊接钢管，钢管内壁采用水泥砂浆内防腐，外壁采用厚浆型环氧煤沥青-玻璃布包覆涂层防腐，为一底二布六面，即一道底漆，两层中间粗格平纹玻璃布，六道面漆。要求涂层干膜膜总厚度不小于600μm，为保护周边自然环境，过河管道施工采用托管施工方式，托管施工前应对施工沿线进行工程地址勘察。 文明施工 · 管道施工是属线形施工的范畴，其特点是施工面窄，工作面长，牵涉面广。对周围环境有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视。 · 由于城市市政管线管线纵横交错，施工前必须了解各种地下管线位置、标高，并做出施工保护措施，保证在其他管线安全使用的情况下顺利施工。 · 在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和示警标志，入夜要设置足够数量的红灯，避免一切不安全事故的发生，以保证施工和交通安全。 · 在施工现场，要有安全和文明保障，保证管道安全顺利施工。在施工现场，应有严密施工组织设计，劳动力、材料、机具要合理使用，不占或少占车行道，以免造成交通堵塞，土方堆放整齐，减少对周围环境的影响。 管道试压 · 管道试压符合《给排水管道工程施工及验收规范》规定。 · 管网用水进行压力试验。 本工程管道水压试验压力见下表。 表11 管道水压试验的试验压力表 管材; 试验压力（MPa）; 试压前管内充水时间(hr). PE管; 1.0; 不小于48. 球墨铸铁管; 1.0; 不小于48. 管道铺设完成后，首先对接口及管基作认真检查，然后在管身两侧及上部回填不小于0.5m的回填土。0.5m以内和工作坑管底部分仔细回填夯实，最后进行试压。 · 水压试验验收标准 本工程管道进行试压时，先升至试验压力，恒压不小于10min，检查管道接口及管道配件，如未发生破坏及较严重的渗水现象，即可进行渗水量试验。在进行渗水量试验时，管道未发生破坏，且渗水量不大于关于渗水量的标准值时，即认为试验合格，若渗水较多则需对该管段管道进行仔细检修后，重新试验直至合格。 本项目原辅料消耗一览表 表12 水厂辅助材料一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 原水; t/d; 30086.5; 引黄调蓄水库水. 2; 电; 万Kwh/a; 376; 台前县供电局. 3; 消毒剂ClO2; 氯酸钠; t/a; 17.5; 二者在ClO2发生器中发生反应制备ClO2，存放于加氯加药间. 盐酸(31%); t/a; 37.9. 4; 混凝剂; PAC; t/a; 450; 外购. 5; 助凝剂; PAM; t/a; 25; 外购. 理化性质： ClO2：11℃时液化成红棕色液体，-59℃时凝固成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。常态为气态，固体为橙红色。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。气相浓度超过10%则会发生爆炸。属强氧化剂，其有效氯是氯的2.6倍。与很多物质都能发生剧烈反应。腐蚀性很强。可溶性:极易溶于水而不与水反应，几乎不发生水解(水溶液中的亚氯酸和氯酸只占溶质的2%);在水中的溶解度是氯的5~8倍。溶于碱溶液而生成亚氯酸盐和氯酸盐。水中溶解度:20℃时0.8g/100ml、8300mg/L。 氯酸钠：化学式为 NaClO3 ，相对分子质量106.44。常温下为无色结晶或白色颗粒。无气味。约300℃时释放出氧气，较高温度全部分解。1g溶于约1ml冷水、0.5ml沸水、约130ml乙醇、50ml沸乙醇、4ml甘油，水溶液呈中性，氯化钠能降低其水中溶解度，相对密度2.5。熔点248℃。在酸性溶液中有强氧化性。与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1200mg/kg。 盐酸：分子式HCl，相对分子质量36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，无色液体(工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色)，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH值为0.1。 3、劳动定员 项目劳动定员25人，其中净水厂22人，管道维护及抢修3人。三班倒工作制。 4、雨污水排水 项目厂区雨水经雨水管道收集后排入凤台大道雨水管网，排入梁庙沟；厂区废水经污水管网排入凤台大道污水管网进入台前县产业集聚区污水处理工程处理后排入梁庙沟，最终汇入金堤河。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 受建设单位委托，我公司于2016年2月对该项目进行了现场勘察，目前拟建净水厂区现状为台前县污水处理厂提升泵站，目前已经废弃。主要建筑有值班室2间，提升泵1座。 根据项目单位介绍，建设本项目净水厂建设前将现有建筑物全部拆除。 现有建筑物拆除过程中会产生扬尘、噪声、固体废弃物等，在采取合理处置措施后对外环境影响不大。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）： 1、地理位置 台前县位于河南省东北隅，黄河、金堤河汇流的三角地带，为濮阳市所辖。地理座标为东经115°39′50＂~116°05′28＂，北纬35°50′~36°06′42＂之间。台前县北依金堤河与山东省阳谷县接壤，南与梁山、郓城县隔黄河相望，东眺泰山余脉东平县群峰，西毗范县，壤连华北千里平原。该县东距山东省济南市175 km，西南距濮阳市97 km，南至郓城县城45 km，北至阳谷县城17 km。 本项目位于河南省濮阳市台前县产业聚集区内凤台大道南侧，京九铁路西侧。项目地理位置见附图一，项目周边环境示意图见附图二。 2、气候气象 本地区属暖温带半湿润东亚季风区大陆性气候，四季分明，温度适中，年平均气温为13.4℃，年极端最高气温为39.8℃，年极端最低气温为-19.6℃；年平均降水量为532.5mm，年最大降水量为944.7mm，年最小降水量为330.9mm；平均相对湿度71%；年最多、次多风向分别为SSE风和NNE风，频率分别为15%、13%，静风频率为14%。 3、水资源 （1）地表水 该区主要河流有黄河、金堤河、梁庙沟，金堤河和梁庙沟均属于黄河水系。 黄河是我国第二大河，全长5464km，下游流经该地区南部边缘。它自台前县清水河乡南王庄村南入境，于本县吴坝乡张庄村东北入山东省阳谷县境内。黄河在本地区河床高于地面，流经清水河乡、马楼乡、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝乡，其长度为68.5km；流量季节变化较大，年均径流量为431亿m3，最大洪峰流量孙口站为15900 m3/s（1958年），黄河是本地区水流的接纳水体。 金堤河为黄河下游的一条支流，属平原排水河道，地跨豫鲁两省。它源于河南省新乡，流域涉及新乡、延津、封丘、汲县、浚县、长恒、滑县、濮阳、范县、台前县。它全长158.6 km，流域面积5047 km2。金堤河在台前境内的长度为46 km，它从范县流入台前境内，经过侯庙、后方、城关、打渔陈、夹河、吴坝6个乡镇，并由吴坝乡张庄村东北注入黄河。金堤河在梁庙沟口上游100m—其下游500m河段情况：两岸有南北小堤，河道宽浅，河槽呈浅沟状或不显河槽，宽阔滩地上种有芦苇和红柳，中间主河槽设计底宽10m，深在2.0m左右，设计3年一遇排涝流量为216 m3/s、20年一遇排涝流量为780 m3/s；平时流量很不稳定，一般不足10 m3/s。金堤河在张庄闸上游100m情况：北为金堤，南为南小堤，堤距约700m；设计3年一遇排涝流量为216 m3/s、20年一遇排涝流量为780 m3/s；平时流量很不稳定，一般不足10 m3/s。金堤河流域水资源主要来自天然降水、引黄灌溉退水、地下水侧渗补给等。沿途水资源利用工程较多，造成该河具有断流不断水、径流不连续、水质不连续的水资源特性。 梁庙沟为金堤河的重要支流，功能为防洪排涝，由台前县城区南部自西向东穿越，最终汇入金堤河。梁庙沟的底宽为2.5m，水深3.3m，汛期设计流量约为31m3/s。 白岭沟为梁庙沟的重要支流，它自马楼经孙口乡张塘坊，于长刘村流入梁庙沟；白岭沟的底宽为1.0m，水深1.6m，汛期设计流量约为8.2m3/s。 台前县城区的排水体系现为雨污合流制，金堤河以北区域直接排入金堤河，其他区域排入梁庙沟后最终汇入金堤河。 本项目生活污水经厂区内化粪池处理后，进入台前县产业集聚区污水处理工程处理，排入梁庙沟。 （2）地下水 本区地势低洼，水源补充条件好，地下水资源较为丰富。地下水埋深较浅，一般在1.5m～6.0m之间，浅层地下水含水层多为细砂和粉砂，含水层厚度一般为12m～28m，平均为21m，单井出水量平均为60t/h，水质呈弱碱性，pH值在7.2-7.4之间，矿化度低于59.9mg/L。地下水流向为西南至东北流向。 4、地形地貌 台前县处于黄河下游冲积平原豫东北平原豫鲁两省交界处，整个地形西高东低、南高北低，由西南向东北自然倾斜，坡降一般为五千分之一至九千分之一，海拔高度为39.3～48.8 m；该区域地势平坦，地质结构属渤海凹陷地块，根据中国地震基本裂度划分图，该地区地震裂度为Ⅶ级。 通过濮阳市地质勘察大队对本项目厂址区域进行勘测分析，该场地地层结构较简单。场地地层属第四纪黄河冲堆积的粉土、粉质粘土及粉砂，自上而下共分为四个工程地质单元主层。本工程周围0.5km范围内没有断裂带通过，勘察期间未发现有滑坡、古墓、孤石等不良地质作用及对建筑物不利的地下埋藏物等，该场地属稳定场地，适宜进行本工程的建设。 5、土壤资源 本地区土质为壤土、淤土和沙土等，粮食作物主要有小麦、水稻、大豆、玉米、花生等。由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，主要为农田、林木，植物种类主要以农作物、经济作物及田间树木杂草为主，区域内无珍稀动植物存在，也无划定的自然生态保护区。 社会环境简况（社会经济结构、交通运输、文物保护等）： 1、行政区划 台前县为濮阳市行政管辖，全县面积为454km2，台前县辖6个镇、3个乡：城关镇、侯庙镇、后方乡、清水河乡、马楼镇、孙口镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇。共有372个行政村。居住着汉、满、蒙、回、壮、维吾尔等15个民族；35万人，27万亩耕地。 2、社会经济 2014年，国民经济平稳较快发展。全县生产总值完成68.3亿元，同比增长16.1%，增幅居全市第3位；公共财政预算收入1.38亿元，增长25.7%，居全市第2位；全社会固定资产投资44.2亿元，增长30%，居全市第3位；规模以上工业增加值完成35亿元，增长24.1%，居全市第1位；社会消费品零售总额21.9亿元，增长15.5%，居全市第5位；城镇居民人均可支配收入13085元，农民人均纯收入5024元，分别增长13.1%、14.2%，均居全市第2位。 3、交通运输 台前县交通运输业较为发达，有多条公路通往全省各地及山东省。京九铁路贯穿县境中部，在境内长度8.64km，铁路黄河特大桥座落在县境南部，桥北有火车站。濮台铁路贯穿县境西部，与京九铁路接轨，境内长18.86km。 4、文物保护 台前县境内共发现龙山文化遗址2处、古城址2处、古墓7处、古桥梁1座等。境内有五代晋王所筑军垒——晋王城遗址，唐高宗李治访贤的古贤桥、张公艺墓，以及省级重点文物保护单位——刘邓大军渡河处。根据现场踏勘，本项目选址周围1000m内无地表文物古迹遗存。 5、台前发展目标及城市总体规划 根据《台前县城市总体规划（2008-2030）》（评审稿），台前县发展目标为以生态农业为基础，羽绒、化工、造纸、加工等工业为支撑的发展型城市，是区域性的商贸物流中心。城市的发展方向为“南拓、北控、东延、西优”，形成“两纵、三横、七区”的布局结构。至2030年，城市人口约为13万人，城市用地约为15平方公里。规划以金堤河、京九铁路为界，把城区划分为老城区、新城区和产业片区三大组团，其中金堤河以北、京九铁路以东为老城区，金堤河以南为新城区，金堤河以南、京九铁路以西为产业片区，又在产业片区之中规划台前县产业集聚区，本项目即位于台前县产业集聚区中，符合城市总体规划。 ### 6、台前县产业集聚区发展规划 台前县产业集聚区（以下简称集聚区）位于台前县新城区西南部，是省政府确认的175个产业集聚区之一。根据《台前县产业集聚区总体发展规划（2009-2020）》，具体内容如下： #### 规划期限：近期：2009-2012；中期：2013-2015；远期：2016-2020； #### 规划范围：集聚区规划范围为北至张孙公路北约360m、西至白姜公路西450m、南至黄河大堤北约500m，东至台孙公路，面积约为6.0 km2，其中建成区为0.6 km2，发展区2.2 km2，控制区3.2km2。根据原台前县产业集聚区规划，本项目部分用地位于集聚区内，根据台前县产业集聚区管委会出具的《关于调整产业集聚区规划的相关说明》，本次台前县产业集聚区规划范围调整内容已报请濮阳市人民政府批准，相关手续正在办理之中，届时本项目将位于台前县产业集聚区内。 #### （1）规划发展目标 通过政府积极引导、合理规划布局、加强内引外联、大力招商引资、推进产业集聚、做好服务引导等措施，充分发挥现状优势及特点，以羽绒加工、化工为依托，以羽绒加工、石油化工生产为中心，化工、物流配送为支撑，及生产、贸易、物流、科技开发为一体，把集聚区建设成全国性羽绒专业生产基地和物流集散地、省级特色生态产业集聚区。 发展规模：集聚区用地规模为6.0 km2，控制区3.2 km2。预测至规划期末集聚区总产业人口为8.0万人。 经济总量：根据集聚区现状产业基础、规划产业用地布局及项目入驻意向，预测至2020年达到实现营业收入150亿元。 #### （2）用地规划 集聚区内规划工业用地为一类、二类工业为主，保留三类工业用地。在京九铁路以东，保留现状，以二类工业为主。集聚区的东北部布置一类工业，作为中小企业园。在西部布置二类工业，主要以羽绒加工和羽绒服加工产业。南部依托现状的恒润化工，保留部分的三类工业，并结合濮台铁路设置仓储用地。规划工业总用地面积为342.30公顷，占总建设面积的57.02%。其中，一类工业用地未21.09公顷，二类工业用地为248.66公顷，三类工业用地为72.55公顷。 #### （3）供热、供气规划 - ①供热规划： 热源：规划拟采用城市总体规划中的新城区东南部新建锅炉房（规划供热能力为229MW）供热，或采用电厂余热作为热源； 热负荷：根据核算，2012年采暖面积为22.4万m2，总热负荷为11.2MW，2020年采暖面积为72万m2，总热负荷为36MW。 - ②供气规划： 燃气工程的规划在集聚区总体规划下进行，城区燃气输配管网采用中压（A）一级压力级制，整个系统采用中压输气、中压配气，箱式和柜式调压相结合的调压方式，将天然气由县城引到集聚区，经门站调压计量后由输配管网送到产业集聚区。中压管网起点压力0.4Mpa，末端压力不小于0.05Mpa。 #### （3）给排水工程规划 - ①给水设施： 根据规划，经预算产业集聚区建成后总用水量为4.65万m3/d，其中企业用水约为4.17万m3/d。给水水源主要利用县城总体规划中确定的水源、供水厂、供水管网为本集聚区供水。 - ②排水设施： 集聚区污水产量按照用水量的80%考虑，污水量为3万m3/d。集聚区拟利用县城规划的污水处理厂与污水管网进行收集、处理、回用，县城规划污水厂位于县城规划区东部，台吴路以北、金堤河以南。一期日处理污水能力为1万m3/d，二期规划日处理污水能力为2.0万 m3/d。总体规划扩建此污水厂至6.5 m3/d。产业集聚区用水量较大，且工业用水多，区内重视污水处理厂出水回用，集聚区污水回用总量不低于2.0万m3/d，相应回用率为67%，主要用于工业用水。 本项目与台前县产业集聚区规划符合性分析 表13 本项目与规划环评提出环境准入条件满足性分析一览表 项目; 环境准入条件; 项目情况; 满足性. 产业发展要求; 1; 积极发展和集聚区生产相配套的固废综合利用相关产业，实现集聚区内固废循环利用，完善区内静脉产业链，提高固废综合利用率; --; –. 2; 积极发挥集中供热、供水、污水处理的优势，合理调配区内公共资源并以此为基础发展相关产业; 本项目属于供水项目; 满足. 3; 农副产品加工行业必须是水污染较轻的初级农产品加工或者深加工项目，禁止引进屠宰、大规模畜禽养殖等污染严重项目; 项目属于供水项目; 满足. 生产规模和工艺技术先进性要求; 1; 在工艺技术水平上，要求入驻集聚区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平; 工艺技术成熟; 满足. 2; 建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求; 满足相应产业政策; 满足. 清洁生产水平; 1; 应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免使用和生产“三致”原料和产品，避免聚集区大规模建设造成的不良辐射效应诱使国家明令禁止的项目在集聚区周边出现; 项目属于供水项目，水源为引黄调蓄水; 满足. 2; 入驻聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内先进或领先水平; 清洁生产水平达到国内先进水平; 满足. 污染物排放总量控制; 1; 新建项目的大气和水污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂; 项目废水经厂区化粪池处理后排入台前县产业集聚区污水处理工程; 满足. 2; 属于环保搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过2005年现状污染物排放量（以达标排放计）; --; –. 3; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置设施，否则应慎重引进; 三废治理技术较为成熟; 满足. 项目建设符合台前县土地利用总体规划和功能布局规划要求。符合台前县产业集聚区功能区规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于台前县产业聚集区内，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。本项目环境空气质量现状青岛京诚检测科技有限公司于2015年1月15日-2015年1月21日对河南海源精细化工有限公司环境空气进行监测，监测数据见表14，此数据可反映本项目所在区域环境空气质量。 表14项目周边环境空气现状监测结果一览表 评价因子; 监测值 （mg/m3）; 评价标准; 标准值（mg/m3）; 标准指数; 超标率 （%）; 达标 分析. NO2; 0.036～0.055; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 0.08; 0.45-0.69; 0; 达标. SO2; 0.031～0.083; 0.15; 0.21-0.55; 0; 达标. PM10; 0.126～0.149; 0.15; 0.84-0.99; 0; 达标. 由上表可知，该项目区域所在地环境空气质量均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水 本项目产生的废水经厂区内的化粪池处理后，排入台前县产业集聚区污水处理工程（在建）进行深度处理，排入梁庙沟，最终进入金堤河。 本项目地表水环境质量现状引用台前县环境监测站于2014年4月4日～4月5日和2014年5月6日对台前县污水处理厂排入梁庙沟上游10米和下游500米两个监测点位的监测数据，监测结果如下： 表15 地表水环境现状监测结果单位：mg/L 监测点位; 县污水处理厂排入梁庙沟上游10米; 县污水处理厂排入梁庙沟上游50米. COD; 测值范围; 37.6~38.2; 37.1~38.4. 均值; 37.9; 37.6. 标准限值; 30. 超标率%; 100; 100. 氨氮; 测值范围; 1.69~1.77; 1.65~1.76. 均值; 1.71; 1.70. 标准限值; 1.5. 超标率%; 100; 100. 由监测结果可知，两监测点位的COD和NH3-N均有不同程度的超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。其超标与上游沿线生活排污有关。 3、声环境质量现状 台前县环境监测站于2016年2月24日~25日连续两天对项目净水厂厂址四周、古贤桥村进行现状监测，对该项目厂址进行声环境质量现状监测，监测结果统计见表16。 表16 环境噪声现状数据 单位: dB（A） 监测点位; 监测日期; 监测结果; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 2016.2.24; 51.5; 42.0; 65; 55. 2016.2.25; 52.8; 41.1; 65; 55. 西厂界; 2016.2.24; 51.9; 42.3; 65; 55. 2016.2.25; 52.3; 42.5; 65; 55. 南厂界; 2016.2.24; 52.9; 43.6; 65; 55. 2016.2.25; 53.6; 43.0; 65; 55. 北厂界; 2016.2.24; 53.1; 41.4; 65; 55. 2016.2.25; 53.4; 42.8; 65; 55. 古贤桥村; 2016.2.24; 52.5; 42.2; 60; 50. 2016.2.25; 53.1; 43.7; 60; 50. 由表16可知，净水厂所在区域声环境质量西、东、南、北边界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准，评价区域内声环境质量较好。 4、地下水质量监测与评价 本项目地下水现状数据采用《台前县产业集聚区第一污水处理厂及配套工程项目环境影响报告书》的监测数据，台前县产业集聚区第一污水处理厂位于本项目的西侧1.6km处，监测时间为2013年6月15日～17日，连续3天进行现状监测。 监测设置污水处理厂厂内、白拉同村共2个监测点位，详见表17。 表17 地下水监测布点情况一览表 监测点编号; 监测点名称; 监测位置; 备注. 1#; 污水处理厂厂内; 污水处理厂厂内，本项目西北1600m处; 监测点. 2#; 白拉同村; 本项目厂址西北1700m; 监测点. 地下水质量现状监测结果统计见表18。 表18 地下水质量现状监测结果统计表 井位; 项目; pH; 总硬度 (mg/L); 高锰酸 盐指数 (mg/L); 氨氮 (mg/L); 溶解性 总固体 (mg/L); 阴离子合成洗涤剂(mg/L); 氯化物(mg/L). 1#; 浓度范围; 7.7~7.8; 420~423; 2.39~2.44; 0.14~0.16; 854~874; 未检出; 206~214. 均值; /; 422; 2.41; 0.15; 866; /; 211. 评价标准; 6.5~8.5; 450; 3; 0.2; 1000; 0.3; 250. 均值标准指数; /; 0.94; 0.80; 0.75; 0.87; /; 0.84. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2#; 浓度范围; 7.3~7.6; 412~422; 2.06~2.37; 0.14~0.16; 730~735; 未检出; 174~190. 均值; /; 417; 2.25; 0.15; 733; /; 183. 评价标准; 6.5~8.5; 450; 3; 0.2; 1000; 0.3; 250. 均值标准指数; /; 0.93; 0.75; 0.75; 0.73; /; 0.73. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表10可看出，评价区域地下水各监测点监测因子监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。 主要环境保护目标（列出各单位保护级别）： 根据项目周边环境，确定环境保护目标见表19。 表19 环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 方位与距离; 性质; 保护级别. 地表水; 金堤河; 北3500m; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 环境空气; 古贤桥村; 东980m; 村庄; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 东白岭村; 南280m; 村庄. 在建公租房; 西130m; 居民. 声环境; 厂区周边200m范围; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行二级标准。 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准， 3、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类水体标准， 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准； 2、废水：满足污水处理厂收水水质要求，其他污染因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水总量为28305.7t/a 经厂区内化粪池处理后COD2.5t/a，NH3-N0.191t/a。 经台前县产业集聚区污水处理工程处理后COD1.42t/a，NH3-N0.142t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期 净水厂、取水泵站施工期工艺流程简述： 图1 施工流程及产污节点示意图 工程验收 基础施工 工程施工 扬尘 扬尘 固废 场区平整 噪声 噪声 噪声 固废 扬尘 输配水管网施工期工艺流程简述 测量放线 地基处理 沟槽回填 水压试验 管道安装 基础施工 沟槽开挖 扬尘 噪声 噪声 扬尘 噪声 扬尘 扬尘 扫线 测量放线 清管、试压 投入运行 设备安装 泥浆配置 钻导向孔 扩孔 管道回拖 噪声 噪声、固废 噪声 废水 扬尘 图2 项目管线定向钻工艺流程图及污染工序示意图 图3 管线开挖工艺流程及主要污染工序示意图 营运期： 生产工艺流程: 原水（引黄调蓄水库水） 取水泵站 输水管道 稳压井 加药、ClO2 管道静态混合器 排水池水 回流至稳压井 翼片隔板絮凝反应池 平流沉淀池 排泥水 排水池 排泥池 V型滤池+气水反冲洗 反冲洗排水 回流至排水池 加ClO2消毒 清水池 上清液 回流至排水池 污泥浓缩池 反冲洗用水 吸水井 平衡池 送水泵房 脱水机房 配水管网 干泥外运 脱除废水外排 注： 为取水泵站流程 图4本项目净水厂生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）引黄调蓄水经取水泵站内取水泵抽取，经输水管网输送至项目净水厂。 （2）首先进入稳压井，消除多余水头，将原水按分配至净水系统。 （3）原水经配水井配水后进入管道静态混合井器，通过静态混合器完成前加氯和投加絮凝剂及混凝剂。 （4）原水经混合器充分混合后进入翼片隔板絮凝池（与沉淀池合建）进行絮凝反应，产生密实的矾花，保证后续沉淀效果，设计反应时间15min。 （5）进入沉淀池沉淀，沉淀池出水采用不锈钢出水穿孔指形槽，排泥采用虹吸式排泥机，可自动往返排泥，反应池和沉淀池排泥水汇流后，排至排泥池。 （6）进水总渠设于滤池的一边，每格滤池进水由进水总渠通过一个气动闸板（可调节型），并经V型槽均布进入滤池。气水分配系统由气水分配槽、滤板和长柄滤头组成，气水分配槽位于中央排水槽下方，反冲洗废水则汇集于中央排水槽，通过阀门控制排入排水总渠。为对V型滤池进行反冲洗，本工程在厂区内设置反冲洗间1座，反冲洗间与变配电间、滤池、送水泵房合建。 本项目V型滤池采用气水反冲洗，设计反冲洗强度：气冲：15L/s·m2，历时3~5min。气水联合反冲：气冲15L/s·m2，水冲3L/s·m2，历时3~5min。单独水冲：6L/s·m2，历时7~9min。横向表面扫洗：1.8L/s·m2，全过程。 （7）清水池用于对过滤后的清水进行消毒处理，同时对水量进行调节。清水池有效容积按设计规模的15%计算，则清水池容积4500m3，有效水深3.8m，1座2组，平面尺寸46.1×26.5m，其结构为钢筋混凝土结构。 清水池设计有通风管，检修孔及导流墙等，以保证水质，便于检修及保证加氯消毒接触时间。 （8）本工程消毒采用二氧化氯消毒方式，设计前加氯量为1～2mg/L，后加氯量为0.5～1mg/L；投加点分别设在絮凝反应沉淀池前及清水池入口处。前加氯控制方式采用流量配比方式，后加氯控制方式采用闭合环路法。 （9）吸水井为钢筋混凝土结构，平面尺寸为21.5×4.9m。 （10）送水泵房设计流量为3.0万m3/d，根据《室外给水设计规范》及现状水厂的设计数据，确定本工程设计时变化系数取Kh=1.5，则最高时设计流量为1875m3/h，根据管网平差计算结果，设计水泵扬程为46m。 为便于检修安装，泵房内设阀门、止回阀、起重机、排水泵等设备。 送水泵房与配电间合建。 （11）排水池接纳气水反冲洗的反冲洗水及污泥浓缩池的上清液，经潜水排污泵提升至反应池前端的配水井。 （12）排泥池接纳沉淀池的排泥水，经潜水排污泵提升至污泥浓缩池。 （13）浓缩池用于将反应沉淀池排泥污泥进行重力浓缩，上清液回流至配水井，浓缩后污泥排入平衡池中。 （14）平衡池用于保证浓缩池浓缩后的污泥可以稳定的进入脱水机进行处理。 （15）脱水机房用于对浓缩后的污泥进行脱水，使污泥含水率降至80％以下，便于污泥的外运处理。 本项目净水厂供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准。 本项目在道路两侧施工时，主要为管线开挖工艺。穿越道路时需采用定向钻工艺，本项目需穿越穿越金堤河1处（向阳路南），梁庙沟1处（经六路北），穿越现状路23次，穿越京九铁路2处（郑吴路、凤台大道）。 管线开挖工艺流程简述： （1）场地清理、测量放线 在施工前首先清理场地，由专人负责测量，并作好测量记录。 （2）沟槽开挖 在确定管道走向和埋设位置后，采用人工与机械结合的方式开挖管沟，管沟断面采用梯形，管沟宽度为0.6m，沟底宽度为0.8m，深度1.2-1.6m。 （3）管道安装 工程采用PE管，连接方式采用热熔对接连接，热熔采用电加热，电源由附近村庄提供，连接管道进行检查，在没有发现缺陷的情况下，将管道放入管沟，并回填敷设。 （4）管道试压 项目采用水进行压力试验，先升至试验压力，恒压不小于10min，试压完成后管道可以投入运行。废水主要含少量SS，可用于园区内绿化、道路洒水等。 管线定向钻工艺流程简述： （1）配置泥浆 本项目在使用定向钻技术穿越时需要配制泥浆，其主要成份为膨润土，施工过程中泥浆可部分重复利用。 （2）管道连接 连接方式采用热熔对接连接，合格管线定向钻敷设。 （3）定向钻施工 定向钻施工过程为：首先用泥浆通过钻杆推动钻头旋转破土前进，按照设计的管道穿越曲线钻导向孔。当钻杆进尺达十余根时，开始下冲洗管，并使钻杆与冲洗管交替钻进。在钻进过程中，随时通过控向装置掌握钻头所处位置，通过调整弯管壳的方向，使导向孔符合设计曲线。导向孔完成和冲洗管出土后，钻杆全部抽回，在冲洗管出土端，连接上切削刀、扩孔器、旋转接头和已预制好的管道，然后开始连续回拖，即在扩孔器扩孔的同时，将钻台上的卡盘向上移动，拉动扩孔器和管道前进，管道就逐渐地被敷设在扩大的孔中。直至管端在入土点露出，完成管道的穿越。钻孔和扩孔的泥屑随泥浆返回地面。定向钻穿越过程见下图。 图5 定向钻穿越施工钻预扩孔过程断面示意图 图6 定向钻穿越施工钻导向孔过程断面示意图 图7 定向钻穿越施工管线回拖过程断面示意图 （4）管道吹扫和试压 当全线贯通后，需要进行清管，并不应少于两次。清管扫线的合格标准：管道末端排出的水必须是无泥沙的洁净水。项目试压先采用水为介质试验管道强度压力，先升至试验压力，恒压不小于10min，确保管道内无泄漏处以及管道可以承受所需压力，试压完成后管线可以投入运行。 托管施工 本项目输水管道需要穿越金堤河、梁庙沟，穿越采用托管施工方式，具体施工工艺流程及简述如下。 工作坑开挖 钻孔 回填 设备拆除 安管 扩孔 设备安装 扬尘 噪声 噪声 扬尘 噪声 扬尘 扬尘 图8 托管施工工艺流程图 工作坑需两个，一个主坑，一个副坑，分别设在拟顶管段的两端，主坑安装螺旋钻进设备，副坑出土及下管。 工作坑挖好后，用吊车将螺旋钻机吊入主坑中，校正其轴线，高程、坡度后，在机后端打设地锚固定钻机；液压系统放在工作坑上，在副坑安装导轨供托管用。 钻机就位后，钻进。每节钻杆长1.5m，螺纹连接。钻进时应根据土质情况控制钻进速度，不能过快。同时应注意观察钻进阻力的变化，一面土质不均匀或遇到石块发生偏移。 钻孔完成后，复核孔洞的轴线与高程是否与设计相符，如果偏差符合规范要求，则进行扩孔，否则将钻杆收回后，重新钻进纠正。扩孔利用高压水泵提供破图动力、钻机向扩孔钻头提供前进力和回转力，扩孔钻头从小到大将孔洞扩大到比设计管外径大1-2cm的孔洞。 扩孔完成检查其轴线，高程符合设计要求后，即可安管。安管是利用螺旋钻杆往回收时，将管道托入扩好的孔洞中。 管道拖入后，将管道两端处理好，将设备吊出，砌检查井。 主要污染工序： 施工期 本项目施工期产生的主要污染为构筑物建设、安装设备、管道施工过程中产生的废气、噪声、废水、固废等。 1、废气 主要为项目施工场地土地平整、建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘以及配套的配水管网建设过程中产生的扬尘，焊接废气，车辆尾气。 2、废水 主要为施工机械冲洗废水，施工人员产生的洗漱废水，管道穿越产生的定向钻泥浆废水。 3、噪声 主要为机械设备施工作业产生的噪声以及车辆运输产生的交通噪声。 4、固体废物 主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 5、生态影响 施工期工程对生态环境的影响主要表现在挖沟、埋管设施等对土壤、植被等的破坏。 营运期 1、废气 项目建成后运营过程中废气为食堂油烟废气。 2、废水 主要为水厂滤池反冲洗水及初滤水、污泥浓缩池上清液、脱水机房脱除水以及员工产生的生活污水。 3、噪声 主要为水厂、取水泵站运行过程中各种水泵、风机等机械设备运行产生的机械噪声，噪声源强在70～95dB(A)之间。 4、固体废物 主要为含泥污水脱水产生的污泥和员工办公生活产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编 号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | 定期洒水抑尘 |
|  |  | 车辆尾气 | NOx、CO、CH | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 焊接废气 | 非甲烷总烃、烟尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 运营期 | 油烟废气 | 油烟 | 3.27mg/m3，3.1kg/a | 1.15mg/m3，1.1kg/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 机械设备冲洗及员工洗漱废水 | SS，少量 | 用于泼洒地面抑尘 |
|  |  | 管网施工 | 定向钻泥浆废水 | 少量 | 沉淀后上清液泼洒抑尘，泥浆脱水固化后运走用于下次定向钻施工 |
|  | 运营期 | 生产废水 | 反冲洗水初滤水，浓缩池上清液 | 388360t/a | 排至排水池然后回流至配水井回用 |
|  |  | 综合废水28305.7t/a | COD | 98.1mg/L，2.777t/a | 88.3mg/L，2.5t/a |
|  |  |  | NH3-N | 6.75mg/L，0.191t/a | 6.75mg/L，0.191t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 弃土、建筑垃圾 | 23t | 用于场地平整，铺设路基 |
|  |  |  | 管道弃土 | 1万m3 | 回填，外售 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 7.5t | 集中收集，由环卫部门清运处理 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.56t/a |  |
|  |  | 工程污泥 | 污泥 | 3047.8t/a | 综合利用 |
| 噪 声 |  | 营运期噪声主要为水厂、泵站运行过程中各类水泵、风机等设备运行噪声，噪声源强在70～95dB（A）之间。通过基础减震、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目生态环境的影响主要发生在施工期。在施工过程中会造成地面裸露，造成土壤侵蚀、植被破坏和水土流失。 通过进行合理施工布置精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在最小范围内；施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失；对土壤、植被的恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则；做好现场施工人员的宣传、管理工作，尽量减少开挖量，回填应按原有的土层顺序进行生态保护措施后，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。 综上分析，本项目施工期间对生态环境产生一定的影响，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 主要为水厂、取水泵站施工场地土地平整、建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘、水厂配套配水管网建设过程中产生的扬尘、车辆运输产生的汽车尾气和管道焊接产生的少量废气。 1.1、水厂、取水泵站施工场地扬尘 主要是施工场地平整、开挖、回填、建材的运输、露天堆放、装卸等过程中产生的扬尘。 1.1.1施工扬尘源强 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地周围环境，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按气沉原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 ①风力扬尘 主要为物料存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。表20为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 表20 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.17; 0.12; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 95; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.22; 4.62. 由表20可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。台前县每年春、秋季节风力较大，在施工期间可能会对环境敏感点产生一定的影响。 ②动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表21为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表21 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.4; 0.67; 0.6. 本项目区域年均风速在2.1m/s，在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由表21可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20～50米范围内。 1.1.2扬尘防治措施 为进一步减少对周围环境敏感点的影响，建议建设单位采取以下措施： ①施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。 ②施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生； ③在施工场地周围设置硬质材料连续围挡； ④施工现场的道路及作业场地采用混凝土硬化地面，保证平整坚实，无浮土、无积水； ⑤将物料堆存点设置在场区中部区域，易产生扬尘设备尽量安装在远离环境敏感点方向； ⑥做好对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、施工场地要勤洒水、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目防尘网维护(不低于2000目/100cm2)或防尘布、运输车辆行驶路线尽量避开环境观境保护目标等内容； ⑦建筑垃圾、工程弃方应及时清运，不能及时完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施； ⑧及时清扫运输通道，以减少汽车行驶扬尘，垃圾、渣土要及时清运； ⑨在工地出口处设置冲洗设施，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁； ⑩运输车辆加盖篷布，进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量，并且车辆行驶应按规定路线进行。 经采取降尘措施后，工地内扬尘浓度为0.3～0.7mg/m3，将对周围环境敏感点的影响降至最低。 1.2、配水管网施工扬尘 1.2.1施工扬尘源强 在施工中，由于平整原有田地和开挖土方后造成大片土地裸露和土方堆放，建筑材料装卸、堆放以及运输车辆等极易产生粉尘，其随风扩散和飘动形成施工扬尘。施工扬尘是施工作业中的重要的污染源，其造成环境污染的程度和范围随着施工季节、施工管理水平不同而差别很大，一般影响范围可达150～300m。 1）运输车辆扬尘 根据有关监测资料，运输车辆在施工现场产生的扬尘约占施工扬尘的60%，所占比例的大小与场地的状况有直接关系。在2～3级自然风的作用下，一般扬尘的影响范围在100m之内。 为了抑制施工期间的车辆行驶扬尘，通常在车辆行驶的路面实施洒水抑尘4～5次/日，保持路面潮湿可使扬尘减少70%以上，抑尘效果显著。其扬尘实验结果见表22。 表22施工场地洒水扬尘实验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度（mg/Nm）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.85. 洒水; 3.01; 0.87; 0.35; 0.26. 实验结果表明，施工场地每天实施洒水4～5次，车辆行驶扬尘造成的TSP污染影响可以得到显著的降低。 2）开挖扬尘 通过类比调查，未采取防护措施和土壤较干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土方量的1%，在采取一定防护措施和土壤较为潮湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。 3）物料堆放扬尘 施工现场物料、弃土堆积会产生扬尘。据资料统计，扬尘排放量为0.12kg/m3物料，若使用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降到0.1kg/m3。台前县地区春秋季多风，气候干燥，本项目施工期在17个月左右，物料堆放一定要采取降尘措施。 通过类比分析了解施工工地扬尘污染状况。在一般气象条件下，平均风速为2.6米/秒时，施工的扬尘TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍：建筑工地扬尘影响为下风向150米范围内，被影响地区TSP平均浓度为0.49mg/Nm3左右，相当大气环境质量二级标准的1.6倍；围挡对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为0.5米/秒时，可使影响距离缩短40%左右。 1.2.2施工扬尘防治措施 因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 为控制上述无组织排放源对附近环境空气的影响，建议采取以下防尘措施： ●弃土堆场、施工场地、施工车辆通道适时洒水； ●遇大风天气，应加大喷洒水量及喷洒次数，尽量不施工，用蓬布压盖堆积的土方并及时清运； ●运输车辆不宜装载过满，采用蓬布压盖； ●运输通道及时清扫、洒水，以减轻汽车行驶扬尘。 经采取以上措施后，可降低施工期扬尘对周围环境的影响。 1.3车辆尾气 运输车辆和施工机械产生的尾气主要包括NOX、碳氢化合物、CO等，经道路两侧绿化带净化和空气扩散，对周围环境影响较小。 1.4焊接废气 本项目管道采用PE管及球墨钢管，在焊接过程中会产生焊接废气，主要为烟尘及非甲烷总烃，产生量较少，项目所在区域开阔，扩散条件好，便于扩散，对周边环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工人员来自周边村庄村民，不在厂区及施工区食宿，施工期废水主要为施工机械冲洗废水及施工人员洗漱废水，污染物成分主要为SS，废水水质较为简单，建议建设单位加强施工人员的管理制度，提倡文明施工，避免不必要的污染产生。由于水量较小，废水收集后用于泼洒地面抑尘，不外排。 配套管网施工过程中产生的施工废水主要有定向钻泥浆废水。所用泥浆的主要成分为膨润土和少量的添加剂（羧甲基纤维素钠CMC，约占5%），其成分无毒无害，主要作用为稳定泥浆，保住泥浆内的水分。若这些泥浆直接进入水体，或在雨季保护措施不足，被雨水冲刷产生水土流失，会增加附近沟渠的泥沙含量，增加水体的浑浊度，使沟渠内的SS浓度显著升高。因此需在钻机旁设置泥浆沉淀池，沉淀后的上部清水可用于施工场地泼洒抑尘，固化后的大部分泥浆拉走暂存回用于下次定向钻施工。沉淀池内剩余的少量泥浆回填掩埋，回填深度不低于1.0米，并恢复原来地貌。尽量不在雨季施工，必须施工时，应采取适当措施防止雨水对泥浆和泥沙的冲刷，该措施在管道穿越道路定向钻施工中采用，不会对地表水环境产生影响。 3、声环境影响分析 3.1水厂、泵站施工期声环境影响分析 3.1.1噪声源及源强 工程施工噪声来源包括：场地平整、地基处理、结构等阶段，主要为施工机械产生的噪声及施工运输车辆产生的交通噪声。 经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定建设项目的噪声影响主要来自于施工现场的声源噪声。 表23 主要施工设备噪声值一览表 单位：dB(A) 施工阶段; 主要噪声源; 距声源1米处A声级; 噪声叠加值. 场地平整; 推土机; 84; 88.7. 挖掘机; 86. 装载机; 80. 打桩; 钻桩机; 85; 85. 结构; 振捣棒; 88; 88.8. 电锯; 81. 3.1.2预测计算 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测值只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： LA=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r) —距声源r处得A声压级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处得A声压级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某一点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级，dB； Li——第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表23。 表24 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号; 施工 阶段; 不同距离处的噪声预测[dB(A)]. 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 1; 场地平整; 88.7; 74.7; 68.7; 62.7; 59.2; 56.7; 54.7; 48.7; 45.2; 42.7. 2; 打桩; 85; 71.0; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 45.0; 41.5; 39.0. 3; 结构; 88.8; 74.8; 68.8; 62.8; 59.3; 56.8; 54.8; 54.0; 45.3; 42.8. 注：加粗的数据为其昼间达标距离对应的噪声值，斜体加粗的数据为夜间达标距离对应的噪声值。（打桩机夜间禁止施工）. 3.1.3影响分析及对策措施 鉴于施工机械在施工现场一定区域内移动，但主要噪声源位于场区中部，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工现场噪声贡献值昼间10m、夜间50m处可达到施工场界噪声限值要求。 利用噪声衰减模式预测各施工阶段在场界处的贡献值，考虑到各施工阶段夜间达标距离较远，建设单位夜间应避免施工，仅对昼间进行预测，预测结果见表25。 表25 施工场界昼间噪声预测结果一览表 方位; 施工阶段; 距噪声源距离 （m）; 贡献值 （dB(A)）; 标准 （dB(A)）; 达标分析. 北场界; 场地平整; 紧邻; 88.7; 70; 超标. 打桩; 20; 59; 达标. 结构; 20; 62.8; 达标. 西场界; 场地平整; 紧邻; 88.7; 70; 超标. 打桩; 30; 53; 达标. 结构; 30; 56.4; 达标. 南场界; 场地平整; 紧邻; 88.7; 70; 超标. 打桩; 20; 59; 达标. 结构; 20; 62.8; 达标. 东场界; 场地平整; 紧邻; 88.7; 70; 超标. 打桩; 10; 65; 达标. 结构; 10; 68.8; 达标. 由表25可知，项目施工过程中场地平整阶段厂界噪声排放超标，评价采用最不利条件，即预测场地平整发生在厂界时的情况，则场地平整阶段及打桩、结构阶段噪声在施工机械外10m处可达标排放。 为减轻施工噪声对周围环境的影响，建设单位采用如下措施控制施工噪声： （1）制定科学的施工计划，合理安排施工工艺，建筑工地强制使用商品混凝土，使用商品混凝土泵时，应使用工地电源，不使用自带发动机，减少噪声源； （2）采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层可减缓其振动噪声。同时，完善设备维护和保养制度，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大； （3）采取隔声降噪措施，利用工地四周的围墙，用隔声性能好的隔声构件设置较高的宣传广告看板作为隔声屏，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； （4）施工运输车辆出入施工场时应低速、禁鸣； （5）加强对施工场地的监督管理，合理安排施工进度，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； （6）严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，合理安排施工时间，夜间时段（22：00～次日6：00）内禁止施工，如确因工艺要求必须连续施工时，应报当地行政部门并获得批准，提前3天公告周围单位及居民，方可连续施工； （7）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，对距离居民区较近的建筑物外采用移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响； 经采取上述措施后，建设单位将施工噪声对周围环境的影响降至最低，经距离衰减及采取相应降噪措施后，施工场界噪声值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 3.2配水管网施工期声环境影响分析 3.2.1噪声源强 据调查，目前我国管道建设施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、轮式装载机、起重机、冲击式钻机、柴油发电机组等，这些机械、设备和运输车辆会随着不同施工工序而使用，如：在管沟开挖时使用挖掘机，管道运输和布管时使用运输车辆，焊接时采用电焊机和发电机，下沟时采用吊管机，管沟回填时使用推土机等。经类比调查，管道施工中机械、设备等的噪声值见表26。 表26 管道工程施工机械噪声测试值 序号; 机械、设备、车辆类型; 测点位置（m）; 噪声值（dB（A））. 1; 挖掘机; 5; 75. 2; 推土机; 5; 86. 3; 轮式装载机; 5; 90. 4; 冲击式钻机; 1; 87. 5; 柴油发电机组; 1; 90. 3.2.2施工期噪声影响预测： 施工噪声源可视为点声源处理，为了反映该项目施工噪声对施工区域及周边环境的再大影响，本假设不存在声屏障，仅考虑噪声的几何发散衰减，根据无指向性点声源几何发散衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=Lpo-20lg（r/r0） 式中: Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； 根据上述公式可计算出在无声屏障情况下，该工程施工期在不同距离处的噪声预测值见下表： 表27 距施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 机械类型; 噪声预测值. 10m; 20m; 50m; 60m; 100m; 120m; 150m; 200m; 220m. 挖掘机; 69; 63; 55; 53; 49; 47; 45; 43; 42. 推土机; 70; 64; 56; 54; 54; 52; 50; 48; 47. 轮式装载机; 75; 68; 61; 59; 55; 53; 51; 49; 48. 冲击式钻机; 67; 61; 53; 51; 47; 45; 43; 41; 40. 柴油发电机组; 70; 64; 56; 54; 50; 48; 46; 44; 43. 标准限值; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70，夜间≤55. 本项目夜间不进行施工，只在昼间施工，施工时不采用大型机械施工，根据表27可知：在距离噪声源20m处，各个噪声源产生的噪声值昼间能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A））。 本工程施工期较短，随着施工的结束，施工机械产生的噪声影响也随之结束。 3.2.3噪声污染控制措施 为了减少施工对周围声环境质量的影响，建设单位需采取以下措施： ①合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 ②降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维护、养护，维修不良的设备；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 ③降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。 ④建立临时声障。对临近敏感点施工时可适当建立临时声屏障或移动式隔音墙，进行降噪，减少管线施工对沿线居民产生的影响。 ⑤施工运输车辆的运输路线尽量避开村庄。 总之，施工期噪声影响是短暂的、局部的，施工期结束，施工噪声也就随之结束。 4、固体废物环境影响分析 主要为施工过程中产生的工程弃土、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1工程弃土 水厂、泵站建设过程中挖方量约为4.2万m3，填方量约为3.8万m3，弃土产生量约为0.4万m3。 配水管网建设过程中挖方量约为15.5万m3，填方量约为14.9万m3，弃土产生量约为0.6万m3。 施工过程中弃土产生总量约为1.0万m3。建议建设单位努力做好土石方平衡，尽量减少土石方的开挖量，通过回填及填补低洼地段减少弃土量。 填方量 3.8万m3 挖方量 4.2万m3 弃土量 0.4万m3 用于填补低洼地段及抬高场区地面 图9 净水厂、泵站土石方平衡图 管道填方量 14.9万m3 管道挖方量 15.5万m3 管道弃土量 0.6万m3 外售，协调其他项目综合利用 图10 管道施工土石方平衡图 4.2建筑垃圾 水厂、泵站总建筑面积为6548.9m2，建筑垃圾产生系数为35kg/m2，则本项目建筑垃圾产生量为23t。施工期产生建筑垃圾集中堆放，首先考虑综合利用，不能综合利用的由建筑垃圾清运公司外运至市政部门指定建筑垃圾堆放场，在外运过程中适当洒水，并采用篷布进行遮盖，检验合格后方可上路。 配水管网施工过程中部分管道沿公路和道路的规划绿化带施工，部分绿化带会由于埋管开挖土地的需要而被挖除移栽他处；有的在人行道上施工，覆盖的面包砖会暂时被移开。整个施工过程中开挖的弃土全部回填，面包砖重复利用，不产生建筑垃圾。 4.3生活垃圾 水厂施工期约6个月，施工人员约30人，由于条件限制，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计算，则施工期生活垃圾产生量为15kg/d，约2.7t。水厂配套配水管网施工期约8个月，施工人员约40人，由于条件限制，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工期生活垃圾产生量为20kg/d，约4.8t。生活垃圾产生总量约7.5t，经收集后交当地环卫部门统一处理。 为进一步减少施工期固废对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 （2）施工现场的场区应干净整齐，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。 （3）施工期间的建筑垃圾收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，防止露天长期堆放产生二次污染，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 经采取以上措施后，施工期固废对周围环境的影响降至最低。 5、生态环境影响分析 主要表现在施工、供水管道铺设工程等对土壤和植被的破坏以及施工挖填产生的水土流失以及开挖对区域生态造成一定的影响。水厂建设过程中产生的生态影响较小，主要为管网建设过程中产生的生态影响。 - 水厂占地现为孙口镇东白岭村集体土地，项目建成后，以水泥地面覆盖，建议加强厂区绿化。管网占地为临时用地，占地类型主要为绿化带，人行道。 - 5.1植物资源影响分析 本项目在施工结束时，施工便道等临时性占地应做好平整工作。施工人员、机械对城市绿化植被的践踏和碾压，不仅能改变土壤的坚实度、损伤和碾死植物，过往车辆产生的扬尘会影响附近百米远的植被，厚厚的尘埃使项目区的植被叶面光和作用和呼吸作用能力降低，影响植物的生长。因此，严格控制施工临时占地的范围，不仅减小了影响的范围，还可起到保护植被的作用并可将影响降至最低。 5.2土壤环境影响分析 本项目占地主要为施工临时性占用土地，其中施工临时性占用土地面积，包括各类临时施工便道、取土坑、干线两侧扰动土地的面积。 施工活动对土壤环境影响分析 ●施工人员的践踏和施工机械的碾压，将改变土壤的坚实度、通气性，对土壤的机械物理性质有所影响。 ●施工弃方在沿线如果堆放不合理，不仅会扩大占用土地的面积而且使地表高有机质的表层壤土被掩盖，不仅影响景观而且对地表植被恢复造成难度，同时产生新的水土流失。 ●施工人员产生的生活垃圾排放不合理，也会污染土壤。 建议建设单位在施工时，必须注意表土和每一个层土的类型，应分别存放，当回填时，应按原来的土层顺序放置。 5.3生态恢复措施 ①本项目施工完成后，对破坏的绿化将全部采取恢复植被的措施；对于现状为荒地，施工完成后分层回填；对于现状为人行道，面包砖暂时清除，待管道铺设完成后重新铺装。管道建设完成后，全部恢复现状。 ②在施工过程中，尽量不占用管道两侧的土地，每一标段的承包商应对其施工人员进行环境教育，禁止破坏植被等。 ③严格按要求施工，同时道路在施工期要及时清理。 ④严格按设计要求中的指定地点堆放工程弃渣，工程结束后，做好料场施工、弃方在内的各类施工迹地的恢复工作，压紧夯实。 施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 水厂及配套配水管网运营过程中无大气污染物产生，无需大气环境影响分析。 本项目建成后，废气主要来源为食堂油烟废气。 本项目员工共25人，三班倒，倒班员工在厂区就餐，每天就餐人数按12人计。据调查，饮食业食用油耗油量为25g/人·d，项目食堂年工作365天，则食堂总耗油量为109.5kg/a，烹饪过程中一般油烟挥发量取总耗油量的2.83%，因此，本项目食堂油烟产生量为3.1kg/a，产生浓度为3.27 mg/m3。建议项目食堂设1台油烟净化器，处理效率为65%，风机风量按650m3/h计，每天工作4h，则本项目食堂油烟排放量为1.1kg/a，排放浓度为1.15mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度标准2.0mg/m3标准值，经处理后通过排气筒（高于楼顶1m）排放，对周围环境产生的影响较小。 2、水环境影响分析 2.1生产废水 本项目运营期生产废水主要包括滤池反冲洗水、污泥浓缩池排水、脱水机房脱除水。 ①滤池反冲洗水及初滤水、污泥浓缩池上清液 本项目滤池在过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗。反冲洗周期按24小时计，每日反冲洗水及初滤水量约730m3，滤池反冲洗水主要含少量泥沙等无机物质，属于清净下水，直接回流至清水池。 本项目沉淀池排泥水首先进入排泥池，然后进入污泥浓缩池，最后进入脱水机房进行脱水。泥浓缩池上清液约334m3/d，回流至排水池。 根据《水厂沉淀池排泥水和滤池反冲洗水直接回用的研究》（黄麦秋 厦门科技 2007年01期）、《滤池反冲洗水直接回用对给水厂水质的影响》（张弓 孙敏 付永华 <工业水处理>（2012年第四期））中相关研究结果显示，反冲洗水、污泥浓缩池上清液直接回用可行，而且水厂滤池反冲洗水的回收利用具有节约水资源和保护水环境的双重意义。反冲洗水、污泥浓缩池上清液与原水混合后在一定程度上有利于水处理的混凝沉淀，可以改善混凝条件，提高COD、NH3-N、色度去除率，提高水处理效果，并且节约混凝剂。细菌总数会稍有增加，但若加强水的消毒，不会对出厂水质带来影响。该工艺已成熟运用于多年，技术可行。 ②脱水机房脱除水： 本项目排泥水经重力浓缩后，上清液回流至排水池。其余部分进入平衡池，然后经脱水机房机械脱水后，泥饼外运。废水外排。废水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等，通过厂区污水管网排入化粪池中，经过化粪池处理后排入市政污水管网，排入台前县产业集聚区污水处理工程进一步处理。排泥池排泥水量约417.5t/d，排泥水进入浓缩池经重力浓缩后进入脱水机房脱水，脱水滤液共75.15t/d，根据类比污泥脱水滤液水质数据，污泥脱水滤液水中各污染物浓度分别为COD90mg/L，NH3-N6mg/L，SS164mg/L。 2.2生活污水 水厂劳动定员为25人，实行三班8小时工作制，年工作日365天，倒班员工在厂区食宿，废水主要为员工洗漱废水，水质较为简单，没有特殊的毒性因子，主要污染物为COD、NH3-N等。员工生活用水按平均120L/（人·d）计，则本项目生活总用水量约为1095t/a。废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量约为876t/a。经类比，COD产生浓度为350mg/L、产生量约为0.307t/a，NH3-N产生浓度为30mg/L、产生量约为0.026t/a。 建议厂区建设100m3化粪池一座，综合废水经化粪池预处理后，COD排放浓度为88.1mg/L、排放量约为2.5t/a，NH3-N排放浓度为6.75mg/L、排放量约为0.191t/a。废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，之后排入台前县产业集聚区污水处理工程。 本项目水平衡图见图11。 0.6 回流至 排水池 反冲洗水及初滤水730 2.4 生活用水 1064 原水 3 30733 30489 供水泵房 30000 滤池 沉淀池 供水 300086.5 31150.5 滤池反冲洗用水 486 417.5 排泥池 417.5 75.15 83.5 83.5 浓缩池上清液回流334 浓缩池 脱水机房 化粪池 平衡池 77.55 外排污水管网 泥饼8.35 图11 本项目水平衡图 单位：m3/d 本项目废水排入台前县产业集聚区污水处理工程的可行性 台前县产业集聚区污水处理工程位于县产业集聚区兴工路与长丰路交叉口西北角，该工程于2012年7月经市发改委批复（濮发改城市〔2012〕401号），工程占地49.2亩，主要建设内容有：总规模为3.0万吨/日污水处理设施一座，敷设污水管网29.26公里以及配套设施建设，总投资1.13亿元。目前，正在建设一期工程，于2015年6月开工，一期（含污水管网）概算投资为5600万元，规模为1.5万吨/日污水处理设施，建设工期一年。服务收水范围主要集中于产业集聚区，污水处理工艺采用生化法A²O工艺加深度处理工艺。主要处理工业污水及居民生活污水，对污水进行处理后，出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。 项目目前进展情况：主要构筑物如下：生化池、二沉池、砂滤池、污泥调理池、接触消毒池，中控楼土建主体完成，预计2016年12月进水试运行。 本项目预期建成时间为2017年12月，本项目建成后台前县产业集聚区污水处理工程已经建成并投入运营，因此，本项目废水排入台前县产业集聚区污水处理工程是可行的。 本项目预期最高日排水量约为77.55m3/d，本项目在其收水范围，且能满足其进水水质标准，废水可以排入台前县产业集聚区污水处理工程。 本项目废水产排情况见表28。 表28 生活污水COD、NH3-N浓度及产排情况预测 污染物 产排指标; 水量; COD; NH3-N. 生活废水; 876t/a; 350mg/L、0.307t/a; 30mg/L、0.026t/a. 生产废水; 27429.7t/a; 90mg/L，2.47t/a; 6mg/L，0.165t/a. 综合废水; 28305.7t/a; 98.1mg/L，2.777t/a; 6.75mg/L，0.191t/a. 经化粪池处理后; 28305.7t/a; 88.3mg/L、2.5t/a; 6.75mg/L、0.191t/a. 收水标准; /; COD≤350mg/L; NH3-N≤35mg/L. 台前县产业集聚区污水处理工程; 28305.7t/a; 50mg/L、1.42t/a; 5mg/L、0.142t/a. 由上表可知，本项目生产废水和生活污水经厂区化粪池处理后，COD、NH3-N排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB18918-2002）表4三级标准后排入市政管网，进入台前县产业集聚区污水处理工程进一步处理，出水排入梁庙沟，最终汇入金堤河。 3、环境噪声影响分析 3.1噪声源强 配水管网运行过程中无噪声产生，噪声主要为水厂、泵站运行过程中各类水泵、风机等设备运行噪声，噪声源强在70～95dB（A）之间。设备噪声可分为机械噪声及空气动力性噪声，根据其产生的机理不同分别采取隔声和减震措施。 本项目产噪设备多数位于池底，建议选用低噪声设备，同时在安装时采用基础减震等措施，可降低噪声20dB(A)。主要设备噪声源强见表29。 表29 本项目主要设备噪声源强及治理措施一览表 序号; 噪声源; 设备台数（台）; 治理前源强 dB（A）; 治理后源强 dB(A); 治理措施. 1; 离心泵; 10; 75～90; 55～70; 多数位于池底，安装减震垫等基础减震措施. 2; 刮泥机; 2; 70～85; 50～65. 3; 反冲洗泵; 3; 70～90; 50～70. 4; 反冲洗鼓风机; 2; 75～95; 55～65. 5; 潜污泵; 6; 75～90; 55～70. 6; 搅拌器; 9; 70～85; 50～65. 7; 污泥浓缩脱水机; 2; 70～90; 50～70. 8; 进泥螺杆泵; 2; 70～90; 50～70. 9; 加药泵; 2; 75～90; 55～70. 3.2评价等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本项目所在功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类声功能区，建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下且受影响人口数量变化不大，确定评价等级为三级，需进行简要评价。 3.3预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB； Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 3.4预测结果及评价 本项目实行三班8小时工作制度，24小时连续运行，厂界噪声预测结果见表30。 表30 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 净水厂厂界; 生产单元距厂界距离（m）; 贡献值; 执行标准; 达标状况. 昼间; 夜间. 东厂界; 10; 30～49.5; 65; 55; 达标. 南厂界; 15; 26.5～46.5; 达标. 西厂界; 12; 28.4～48.4; 达标. 北厂界; 10; 30～49.5; 达标. 由上表可知，项目运营后厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 为进一步减轻营运期噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制噪声： （1）在工艺设备选型时，应尽可能选用低噪声设备，并加强设备的维修、维护使其正常运转； （2）加强厂区内绿化，在厂界区内侧种植高大绿树，每个车间周围加大绿化力度，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减； 4、固体废物环境影响分析 水厂配套配水管网运行过程中无固体废物产生，固废主要为水厂员工办公生活产生的生活垃圾和含泥污水脱水产生的污泥。 4.1生产固废 主要为排泥水处理后产生的泥饼，本项目排泥水采用“重力浓缩+机械脱水处置”，经浓缩后污泥含水率按98%计，83.5m3/d，经过机械板框压滤机机械脱水后的泥饼含水率降至80%以下。污泥泥饼主要成分为SS，产生量约为8.35t/d，3047.8t/a。产生的污泥暂存于厂区污泥临时储存间，根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》，自来水厂脱水泥饼加入一定量的添加剂作为制砖原料，综合利用。污泥临时储存间，建议与污泥脱水间相邻，带有顶棚，同时储存间地面具有防渗功能，设置围堰，设置在地势相对较高的位置，防止雨水进入。 4.2生活垃圾 本项目劳动定员25人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为4.56t/a，收集后交环卫部门统一处理。 5、地下水环境影响分析 经查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目。根据总则所述，Ⅳ类建设项目不再开展地下水环境影响评价。 项目对地下水可能存在的影响主要为污水预处理过程中池体、排污管道的泄漏。项目拟对预处理设施池体做防腐、防渗处理，同时在厂外设置防污沟，对防污沟做防腐、防渗措施，尽量避免渗入地下而污染地下水。 6、平面布局合理性分析 本项目平面布置图见附图3，其平面布局设置依据工艺流程、厂址地形条件及气候条件，把净水处理区布置于整个厂区的东部和南部，各生产构筑物依据工艺流程要求自东向西自南向北布置。废水处理区放在整个厂区的东南角的三角地带，以减少其对整个厂区的影响，且使各构筑物间的联络管线最短；办公区域布置在厂区西北角方便直接对外联系。厂区道路形成环状，用道路分隔了整个生产与生活区域，厂区道路采用水泥路面，便于厂区内各建构筑物之间的水平运输，设备的安装、维护和满足消防要求。厂区道路两旁、清水池顶部及建构筑物四周空地充分绿化。厂区整平标高为42.00m，高出北侧凤台大道高程，有利于厂区内雨、污水向凤台大道雨、污水管网排放。平面布局能够满足《室外给水设计规范》（GB500013-2006）中相关要求。净水厂距离项目北侧台前县捷达建筑材料有限公司和西侧在建公租房项目最近距离分别为35m和130m，能够满足《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫生部 2001年9月1日施行），生产区外围30米范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道的相关要求。因此，净水厂厂区平面布局合理可行。 7、选址合理性分析 本项目位于台前县产业集聚区内凤台大道南侧，京九铁路西侧，台前县国土资源局已出具项目用地预审意见，项目选址已经取得建设项目选址意见书（选字第410927201600006号）。根据《室外给水设计规范》（GB500013-2006），水厂选址应符合城镇总体规划和相关专项规划，不受洪水威胁，有较好的废水排除条件，有良好的工程地质条件，便于远期发展控制，有良好的卫生环境，并便于设立防护地带等。本项目位于台前县产业集聚区内，废水可以通过管网排入污水处理厂，厂址周围南侧、东侧现状均为农田未规划工业企业，便于远期发展，厂区内外充分绿化，形成绿色屏障，减少外界对本项目的影响。 根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫生部 2001年9月1日施行），集中式供水单位应划定生产区的范围。生产区外围30米范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。经调查，本项目生产区外围30米范围内无生活居住区，不存在渗水厕所和渗水坑，没有堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。因此，本项目符合《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》要求。 综合分析，本项目选址合理可行。 8.外环境对本项目的影响 由项目周边环境示意图可知，项目北侧35米为台前县捷达建筑材料有限公司，其厂界距离本项目清水池约81米，主要产品为混凝土、机制砂，主要污染物为粉尘、噪声等，经查阅其环评报告，该公司无大气卫生防护距离，卫生防护距离为50米，南厂界外卫生防护距离为20米，项目西侧130米处为在建公租房、南侧、东侧现状均为农田未规划工业企业，项目北侧10米处为凤台大道，属于交通要道，来往车辆交通噪声可能会对本项目办公区造成影响，项目办公区距离凤台大道约46米，建议建设单位在厂区北侧种植高大行道树、乔木、灌木花草等形成绿色屏障，减少北侧凤台大道交通噪声及混凝土生产过程中对本项目的影响。环评建议在水厂运行后，当地政府应对周围环境进行综合治理，禁止水厂附近新建污染性企业，以保证水厂的供水水质，加强项目周边道路交通管理，以防止发生危险品泄漏对水厂供水水质造成污染。 9、风险分析 9.1消毒剂环境风险 本项目取水泵站和净水厂使用消毒剂均为二氧化氯，最大投加量为2mg/L，ClO2的最大消耗量为60kg/d。 本项目消毒用ClO2采用二氧化氯发生器制备，所需原料为氯酸钠及盐酸，可根据所需二氧化氯量进行制备，无需储存。因此本项目可能发生的风险事故为盐酸泄露及氯酸钠受热或接触强酸发生爆炸。 风险防范措施： 9.1.1盐酸的防范措施 本次工程设置 1 个盐酸储罐。在工程运行后有可能发生盐酸泄漏事故，主要是由于盐酸储罐破损或其管道腐蚀而导致盐酸泄漏。根据盐酸的物化性质可知，盐酸具有强腐蚀性，因此盐酸储存中一旦发生泄漏事件，可能影响操作人员的身体健康及人身安全，其次会对车间内的设备起到腐蚀性的破坏。 （1）盐酸储存：在盐酸贮存的过程中，应当加强管理，对储罐、连接器、阀门等设备经常检查维修，储存于阴凉、通风的库房，罐区周围设置围堰。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。 （2）盐酸泄露收集：当盐酸出现泄漏后，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，尽可能切断泄漏源。出现少量泄露进行冲洗，简单处理后送本次工程处理，出现大量泄漏采用生石灰吸收处理，避免对周围环境产生影响。 （3）日常管理：本工程在设计时为避免发生盐酸泄漏事故，在盐酸储存间设置了氯化氢气体自动检测仪，一旦车间氯化氢浓度超标时立刻报警；加强储酸车间的强制通风；切实加强酸库的安全管理，在储酸间设立报警系统，配备必要的面罩，化学防护服；对生产设备、原料容器及管道阀门定时进行检查和维修，及时发现问题及时解决，同时制定严格的规章制度和操作规范，对操作工人进行上岗培训和事故应急措施培训，尽量杜绝危险事故的发生。 9.1.2氯酸钠的防范措施 氯酸钠为强氧化剂，在受强热和强酸的作用下会发生爆炸，因此评价建议其在运输、储存、使用过程中注意以下事项： （1）氯酸钠储存：氯酸钠应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物，同时设置地沟。 （2）运输：运输过程中避免强烈震动、一次装载量过大，且不可与酸性物质或还原性性粉状物质混运。 （3）日常管理：使用过程中应加强管理，尽量减小泄漏事故出现概率，如在使用过程中不慎发生泄漏，人体不可直接接触，切勿使泄漏物与有机物、金属物质或其它还原剂、易燃物接触；小量泄漏时应避免产生扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 9.1.3ClO2泄露 本项目正常生产时不会发生ClO2泄露现象，加氯间及氯库内设检测仪表及报警装置，外漏ClO2超过界限时，报警器自动发出信号，可及时采取防范措施；并设置强制通风装置，设计换气量为10次/时。在值班室同时配备防毒面具、抢救材料、工具箱等应急处理材料，使环境风险水平降到最低。 因此本项目消毒剂环境风险较小。 9.2管道爆管 配水管道铺设于道路地下，管道沿线周围有建筑基础，电力、热力、燃气、污水等管线，一旦发生爆管事故，容易冲毁路基，引起建筑物坍塌，导致其他管线无法正常工作。为防止爆管事故的发生，配水管道每隔一定距离应在隆起点加设排气阀，防止管道积气。对管道进行定期更换，避免安全隐患的产生。 9.3供水水源遭到污染 本项目水源为引黄调蓄水，为避免水质产生突发性污染影响本项目供水水质，水厂应建立以下污染应急预案： （1）建立备用水源 将本工程建成后即将关闭的地下水水源自备井加以改造，作为应急地下水源备用。一旦地表水发生严重污染事故，立即切断地表水源，启动应急地下水源，进行应急供水。 （2）储备应急水处理物质 按照国家建设部要求，在新建净水水厂内储备应急水处理物质，包括粉末活性炭、化学沉淀药剂，化学氧化设施等以应对可能的有机污染物、金属污染物、还原性污染物的污染。 （3）加强管理 建立水厂应急反应职工队伍，进行岗位技能培训，一旦发生突发性污染事故，能够及时投入技术力量加以应对。 经采取以上措施后，管道爆管和水源污染风险可降到最低，在可接受范围内。 10、总量控制指标 本项目营运期员工生活废水量为876t/a，生产废水量27429.7t/a，综合废水28305.7t/a，COD98.1mg/L，2.777t/a，NH3-N6.75mg/L，0.191t/a。经厂区内化粪池处理后COD88.3mg/L，2.5t/a，NH3-N6.75mg/L，0.191t/a，经台前县产业集聚区污水处理工程处理后COD50mg/L，1.42t/a，NH3-N5mg/L，0.142t/a。 因此，本项目建议总量指标为： 经厂区内化粪池处理后COD2.5t/a，NH3-N0.191t/a。 经台前县产业集聚区污水处理工程处理后COD1.42t/a，NH3-N0.142t/a。 11、污染防治措施及环境保护“三同时”验收一览表 表31 本项目环境保护三同时验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 验收内容; 监测频次; 执行标准. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; /; /; 饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值2.0mg/m3. 废 水; 生产废水; 反冲洗水及初滤水、污泥浓缩池上清液; 先排至排水池，然后回流至配水井回用; 先排至排水池，然后回流至配水井回用; /; /. 脱水机房脱除水; 厂区100m3化粪池处理后排入台前县产业集聚区污水处理工程; 废水排 放口COD、NH3-N 排放浓度; 4次/天， 连续3天; 处理厂收纳水质标准，其他因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 生活污水. 噪 声; 设备运行时产生的噪声; 减振垫、墙体隔音、 距离衰减等; 厂区 周界等效连续 A声级; 昼夜各1次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准. 固废; 生活垃圾; 集中收集，由环卫部门统一处理; 垃圾桶; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 污泥; 暂存，外运综合利用; /. 环境风险; 二氧化氯; 自动检测仪、报警装置，强制通风，同时配备防毒面具、抢救材料、工具箱等; 自动检测仪、报警装置，强制通风，同时配备防毒面具、抢救材料、工具箱等; /; /. 绿化; 厂区绿化; /. 表32 本项目环保投资一览表 项目; 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）. 废气; 食堂油烟; 食堂油烟废气; 2. 废 水; 生产废水; 反冲洗水及初滤水，污泥浓缩池上清液; 先排至排水池，然后回流至配水井回用; /. 脱水机房脱除水; 厂区100m3化粪池处理后排入台前县产业集聚区污水处理工程; 10. 生活污水. 噪 声; 设备运行时产生的噪声; 减振垫、墙体隔音、 距离衰减等; 10. 固废; 生活垃圾; 集中收集，由环卫部门统一处理; 2. 污泥; 暂存，外运综合利用; 5. 环境风险; 二氧化氯; 自动检测仪、报警装置，强制通风，同时配备防毒面具、抢救材料、工具箱等; 50. 绿化; 厂区绿化; 50. 合计; 129.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后，高出屋顶1m排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 滤池反冲洗水及初滤水，浓缩池上清液 | 先排至排水池，然后回流至配水井回用 | / |
|  | 生活废水、脱水机房脱除水 | COD、BOD5 SS、氨氮 | 厂区100m3化粪池处理后排入台前县产业集聚区污水处理工程 | 出水满足台前县产业集聚区污水处理工程进水和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求， |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 污泥 | 暂存，外运综合利用 | 无害化处置 |
|  | 员工日常办公 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门集中处置 |  |
| 噪 声 | 营运期噪声主要为水厂、泵站运行过程中各类水泵、风机等设备运行噪声，噪声源强在70～95dB（A）之间。通过基础减震、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在施工过程中会造成地面裸露，造成土壤侵蚀、植被破坏和水土流失。 本项目通过进行合理施工布置精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在最小范围内；施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失；对土壤、植被的恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则；做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，尽量减少开挖量，回填应按原有的土层顺序进行生态保护措施后，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、建设项目基本情况 1、项目概况 本项目位于台前县产业集聚区凤台大道南侧，京九铁路西侧，项目总投资12355万元，净水厂占地面积19267m2，取水泵站占地5.31亩。项目设计总规模为5.0万m3/d，其中一期规模为3.0万m3/d。 主要建设内容包括取水工程、净水厂工程、输配管网工程三部分。其中1、取水工程：选择引黄调蓄水库为水源，设置吸水井一座、取水泵房和变配电间合建一座，粉末炭及二氧化氯投加站一座，取水泵站占地为5.31亩；2、净水厂工程：设置反应沉淀池一座，气水反冲洗滤池一座，清水池两座，送水泵房和变配电站合建一座，加氯加药间一座，浓缩池一座，排水排泥池各一座，脱水机房一座，厂区占地为28.9亩，在厂区南部预留净水厂深度处理用地，待原水水质出现问题时建设深度处理设施，保证出水水质达标；3、输配管网工程：敷设DN200-DN600管道46.725公里，管材采用球墨铸铁管道和PE给水管，管道过河采用钢管。 2、环境质量现状 项目所在区域项目所在区域环境空气质量良好，环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求；地表水环境COD、氨氮有不同程度超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，主要是上游沿途生活污水排入造成的；项目周边及环境敏感点声环境现状质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096--2008）相应标准。 3、营运期环境影响评价结论 3.1大气环境影响评价结论 项目运营过程中废气为食堂油烟废气，通过安装油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度标准2.0mg/m3，高出屋顶1m排放。 3.2水环境影响评价结论 本项目废水主要为员工的生活污水、滤池反冲洗水及初滤水、污泥浓缩池上清液、脱水机房脱除水。反冲洗水及初滤水、污泥浓缩池上清液排至排水池，然后回流至配水井回用，生活污水、脱水机房脱除水经化粪池沉淀处理后COD、NH3-N排放浓度均达到台前县产业集聚区污水处理工程受纳水质标准后，通过市政污水管网排入台前县产业集聚区污水处理工程，处理达标后排入梁庙沟，最终汇入金堤河。 3.3声环境影响评价结论 主要为净水厂、取水泵站运行过程中各种水泵、风机等机械设备运行产生的机械噪声，噪声源强在70～95dB(A)之间。经隔声、消声、减振等降噪措施，再经距离衰减后厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。 3.4固废环境影响评价结论 主要为员工产生的生活垃圾和含泥污水脱水产生的泥饼，生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处理。泥饼运暂存厂区污泥暂存间，加入一定量的添加剂后作为制砖原料，综合利用。 4、总量控制指标 因此，本项目建议总量指标为： 经厂区内化粪池处理后COD2.5t/a，NH3-N0.191t/a。 经台前县产业集聚区污水处理工程处理后COD1.42t/a，NH3-N0.142t/a。 5、评价建议 1、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 2、项目排水采用雨污分流体制，雨水排入市政雨水管网，污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入台前县产业集聚区污水处理工程处理。 3、项目产生的固体废物分类收集，设置临时堆放场； 4、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度。 评价结论：台前县城区供水有限公司台前县产业集聚区供水工程的建设符合国家产业政策和城市总体规划，项目选址可行。在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物可以得到有效控制，实现达标排放，对环境影响较小，从环境保护角度分析，项目建设可行。 预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日 审批意见： 经办人： 公章 年 月 日